## Slide 1
Skiču projekta prezentācija
Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijai ar 2x25 kV sistēmu

## Slide 2: Skiču projekta sastāvs
1. 2х25 kV sistēmas pamatrisinājumi
Elektrifikācijas vispārīgie jautājumi
Kustības apjoms, ņemot vērā perspektīvu
Vilces aprēķini
Vilces apakšstaciju nepieciešamās jaudas un vilces transformatoru skaits
Kontaktvada, nesošā vada un barošanas vada nepieciešamais diametrs
Elektrificējamo staciju un iecirkņu ceļu shēmas un plāni
Vilces apakšstaciju izvietojums
Autotransformatoru punktu izvietojuma shēmas un plāni
Vilces plecu barošanas shēmas pamata un avārijas režīmā.
Skiču projektā izvērtēti un izstrādāti:

## Slide 3: Skiču projekta sastāvs
1. 2х25 kV sistēmas pamatrisinājumi
2. Vilces jaudas apakšstaciju pieslēgumi pie 110/330kV
Vilces jaudas apakšstaciju shēmas plāni un konstruktīvie risinājumi Ārējās elektroapgādes fāzējuma shēmas un slodžu simetrēšanas nodrošināšanas risinājumi.
Vilces jaudas apakšstaciju, sekcionēšanas posteņu un citu vilces elektroapgādes ierīču tehniskie risinājumi.
Vilces jaudas apakšstaciju ārējās elektroapgādes no 110/330kV tīkla tehniskie risinājumi
Reaktīvās jaudas kompensācija
Elektroenerģijas rekuperācija
Tehniskie risinājumi iekārtu aizsardzībai pret pārspriegumiem
Tehniskie risinājumi citu «nevilces» patērētāju elektroapgādei
Skiču projektā izvērtēti un izstrādāti:

## Slide 4: Skiču projekta sastāvs
1. 2х25 kV sistēmas pamatrisinājumi
2. Vilces jaudas apakšstaciju pieslēgumi pie 110/330kV tīkla
Kontakttīkla tehniskais apraksts
Kontakttīkla izbūves konstruktīvie risinājumi (pamati, balsti, konsoles, izolatori, piekare, nospriegojums u.t.t.)
Sekcionēšanas un barošanas shēmas
Vilces strāvas kanalizācija
3. Kontakttīkla tehniskie risinājumi
Skiču projektā izvērtēti un izstrādāti:

## Slide 5
1. 2х25 kV sistēmas pamatrisinājumi
2. Vilces jaudas apakšstaciju pieslēgumi pie 110/330kV tīkla
Ietekme un sakaru iekārtu pārbūve
Ietekme un SCB iekārtu pārbūve
Televadības un vilces elektroapgādes iekārtu uzraudzības sistēma SCADA
Elektromagnetiskā saderība
3. Kontakttīkla tehniskie risinājumi
4. SCB un sakaru iekārtu pārbūve
Skiču projektā izvērtēti un izstrādāti:
Skiču projekta sastāvs

## Slide 6
1. 2х25 kV sistēmas pamatrisinājumi
2. Vilces jaudas apakšstaciju pieslēgumi pie 110/330kV tīkla
Negabarītu novēršana ar citām inženierbūvēm
Elektrodepo nepieciešamība
Nepieciešamā infrastruktūra kontakttīkla aprīkojuma,vilces jaudas apakšstaciju, sekcionēšanas posteņu un citu elektroapgādes iekārtu apkalpei
Celtniecības tehnoloģija, ieskaitot 3kV DC sistēmas pārbūvi uz 2x25kV AC sistēmu un tās ietakme uz vilcienu kustību
Projekta realizācijas etapi
3. Kontakttīkla tehniskie risinājumi
4. SCB un sakaru iekārtu pārbūve
5. Citi uzdevumi, kas saitīti ar elektrifikāciju
Skiču projektā izvērtēti un izstrādāti:
:
Skiču projekta sastāvs

## Slide 7
1. 2х25 kV sistēmas pamatrisinājumi
2. Vilces apakšstaciju pieslēgumi pie 110/330kV tīkla
Apjomu specifikācija
Elektrifikācijas izmaksu tāme
3. Kontakttīkla tehniskie risinājumi
4. Sakaru un SCB iekārtu pārbūve
5. Citi ar būvniecību saistīti uzdevumi
6. Sagaidāmās investīciju izmaksas
Skiču projekta sastāvs

## Slide 8
1. 2х25 kV sistēmas pamatrisinājumi
2. Vilces apakšstaciju pieslēgumi pie 110/330kV tīkla
3. Kontakttīkla tehniskie risinājumi
4. Sakaru un SCB iekārtu pārbūve
5. Citi ar būvniecību saistīti uzdevumi
6. Sagaidāmās investīciju izmaksas
7. Darba uzdevums tehniskā projekta izstrādei.
Skiču projekta sastāvs

## Slide 9
Pārvadājumu apjoma aprēķins

## Slide 10
Elektrificējamā sliežu ceļa shēmas stacijās un iecirkņos

## Slide 11
LDz tīkla elektrifikācijas 2х25kV izvietojuma shēma
Nepieciešams:
- izbūvēt 10 vilces jaudas apakštacijas ar pieslēgumiem110 кV tīklam;
- Elektrificēt gandrīz 1500 km sliežu ceļa (izvērstais garums);
- Demontēt ~ 500 км 3.3kV DC kontakttīkla.

## Slide 12
Vilces jaudas apakšstacijas Līči izbūves nepieciešamība
Enerģētisko aprēķinu rezultāti liecina, ka ir iespējams ekspluatēt iecirkni Ventspils - Tukums bez VJA-2 Līči, uzstādot VJA-2 Līči ATS 15 MVA.
Iecirknī jāizmanto kontakttīkla piekares šķērzgriezums ОСL 150.
Jāņem vērā, ka, ka VJA Tukums ieteicams pielietot 2x63MVA transformatorus
Gadījumā ja notiek pilnīga VJA-1 Ventspils vai VJA-3 Tukums atslēgšanās vilcienu kustība iecirknī Ventspils - Tukums būs iespējama ierobežotā apjomā

## Slide 13
Nepieciešamā 110/2x25kV vilces apakšstaciju transformatoru jauda
un skaits
1
2
3
9
8
4
5
7
6
Vilces jaudas apakšstacijas VJA | Aprēķinātā jauda [MVA] | Uzstādītā jauda [MVA]
1 . Ventspils | 2 x 25 | 50
Tukums | 3 x 40 | 120
Jelgava | 2 x 63 | 126
Daudzeva | 2 x 63 | 126
Krustpils | 3 x 63 | 189
Daugavpils | 2 x 63 | 126
Rēzekne | 2 x 63 | 126
Ķegums | 2 x 63 | 126
Rīga | 2 x 63 | 126
Saulkrasti | 2 x 25 | 50
2х25
3х40
2х63
2х63
2х25
2х63
2х63
3х63
2х63
2х63
10
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA

## Slide 14
Vilces elektroapgādes shēma staciju un starpstaciju ceļos

## Slide 15
Vilces jaudas apakšstaciju pieslēgumi 110/330kV pārvades tīklam

## Slide 16
Vilces jaudas apakšstacijas Ventspils ģenplāns

## Slide 17
Brīvgaisa vilces jaudas apakšstacijas
110 kV
2x25 kV

## Slide 18
Slēgtā tipa apakšstacijas
110 kV
2x25kV

## Slide 19
Konstruktīvie risinājumi kontakttīkla izbūvei

## Slide 20
Vilces strāvas kanalizācija un inženierkonstrukciju sazemēšana

## Slide 21
Nepieciešamā SCB iekārtu rekonstrukcija
 | SCB iekārtas stacijās | stacijas (gb) | Pārmijas stacijās (gb)
1. | EĶ modernizācija (ЭЦ) (novecojušo SCB iekārtu nomaiņa uz mūsdienīgām MPC (современные МПЦ) | 23 | 501
2. | Rekonstrukcija MPC Thales (stacija), vilces strāvas kanalizācija 25 kV; Konfigurācija ALSN 50 Hz nomaiņa uz75 Hz; | 26 | 252
3. | Rekonstrukcija MPC Bombardier (Stacija), vilces strāvas kanalizācija 25 kV; Konfigurācija ALSN 50 Hz nomaiņa uz75 Hz; | 29 | 501
4. | Iekārtu ЭЦ (РПЦ; БМРЦ) rekanstrukcija, vilces strāvas kanalizācija 25 kV; Konfigurācija ALSN 50 Hz, nomaiņa uz75 Hz; esošo kabeļu nomaiņa ar ekranētajiem kabeļiem. | 5 | 331
1
2
3
4

## Slide 22
SCB un AB ierīkošana ceļu iecirkņos | кm.
Jauna autobloķēšana ar centralizētu aparatūras izvietojumu | 194
Rekonstrukcija MPC Thales (Аb), vilces strāvas kanalizācija 25 kV; Konfigurācija ALSN 50 Hz nomaiņa uz75 Hz; | 259
Rekonstrukcija MPC Bombardier (АБ), vilces strāvas kanalizācija 25 kV; Konfigurācija ALSN 50 Hz nomaiņa uz75 Hz; | 251
AB iekārtu rekanstrukcija, vilces strāvas kanalizācija 25 kV; Konfigurācija ALSN 50 Hz nomaiņa uz75 Hz; Kabeļu nomaiņa ar ekranētajiem kabeļiem. | 4
Nepieciešamā SCB iekārtu rekomstrukcija

## Slide 23
SCB iekārtu rekonstrukcijas apjomi

## Slide 24
Control room
LDz esošais datu pārraides tīkls
Current LDz data transmission network
Gateway or RTU
apakšstacijas ETS,ATS,SW,…
datu pārraides tīkls
IED (Intelligent Electronic Device)
Intelligent Electronic Device
Additional Protection
Substation HMI
Controlled device
RTU –
(Remote Terminal Unit)
Controlled device
Sistēmas SCADA arhitektūra
IEC 60870-5-104
Modbus TCP/IP

## Slide 25
Elektrodepo izvietojums atbilstoši darba uzdevumam
1
2
3
4
5

## Slide 26
Depo plāna piemērs

## Slide 27
Kontakttīkla un Vilces jaudas apakšstaciju apkalpes punkti (ERK)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-
-
Esošie apkalpes punkti 3,3kV
Jaunbūvējamie apkalpes punkti

## Slide 28
Tipveida risinājumi šķērsojot tiltus
Caurejošās piekares līnijas tips zem tilta „C1“
Caurejošās piekares līnijas tips zem tilta „C3“
Caurejošās piekares līnijas tips zem tilta „C4“
Caurejošās piekares līnijas tips zem tilta „C2“

## Slide 29
Tipveida risinājumi šķērsojot tiltus

## Slide 30
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I etapa būvniecība( 6 iecirkņi)
25 elektrolokomotīves (8 MW)

## Slide 31
Galvenie apjomu rādītāji | 
Izbūvējamā kontakttīkla izvērstais garums, км | 950 км
3 kV kontakttīkla izvērstais garums | 500 км
Vilces jaudas apakšstaciju, kas pieslēgtas 110kV spriegumam skaits | 6 gb
Autotransformatoru staciju skaits | 19 gb
Sekcionēšanas posteņu skaits | 7 gb
Kontakttīkla ekspluatācijas iecirkņu skaits (jauni 5 gb) | 11 gb
Elektrodepo skaits | 2 gb
I etapa realizācijas grafiks

## Slide 32
Būvniecības 2.posms ( 4 iecirkņi )
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
II-1
II-2
II-3
II-4
25 elektrolokomotīves (8 MW)

## Slide 33
Otrā posma īstenošanas grafiks
Galveno apjomu rādītāji | 
Kontakttīkla izvērstais garums, км | 550 км
Vilces apakšstaciju un pieslēgumu 110 кV skaits | 4 gb
Autotransformatoru staciju skaits | 21 gb
Sekcionēšanas punktu skaits | 5 gb
Kontakttīkla apkalpošanas punktu skaits | 7 gb
Nepieciešamais elektrodepo skaits, kuru jānosaka pēc pirmā posma realizēšanas | 1-3 gb

## Slide 34
Projekta posmu orientējošās izmaksas
II
539,8 mil. EUR
I
942 mil. EUR
Затраты по этапам строительства
I + II = 1481,8 mil. EUR

## Slide 35
Nepieciešamā SCB iekārtu pārbūve

## Slide 36
Nepieciešamā SCB iekārtu pārbūve

## Slide 37
Kapitālieguldījumu samazināšanas iespējas
Samazināt elektrificējamo ceļu skaitu un daudzumu.
Vienkāršot vilces jaudas apakšstaciju iekārtas, kas nepieciešamas slodzes radītās asimetrijas novēršanai, ievērojot normatīvās prasības 110kV publiskā elektroapgādes tīklā.
Samazināt elektrodepo un kontakttīkla apkalpes punktu skaitu.

## Slide 38: Projekta realizācijas posmi
Сметная оценка электрификации

## Slide 39: Atsevišķo posmu un iecirkņu investīciju izmaksas

## Slide 40: Atsevišķo posmu un iecirkņu izmaksu sadalījums

## Slide 41: Projekta darba veidu investīciju izmaksas

## Slide 42
6. Esošās elektrificētās 3kV DC barošanas sistēmas nomaiņa uz 2x25kV AC sistēmu Atbilstoši darba tehniskajam uzdevumam LDz tīkla ietvaros jāveic visa esošā elektrificētās 3kV DC sistēmas nomaiņa uz 2x25kV AC sistēmu.
Visvienkāršākais risinājums ir vispirms demontēt visu esošo 3kV DC sistēmu un pēc tam to nomainīt uz maiņsprieguma sistēmu. Šādu pārbūvi var veikt vai nu visam elektrificētajam tīklam vai pa atsevišķiem iecirkņiem ( Rīga –Tukums, Rīga Jelgava un t.t.)
Šāda risinājuma galvenais trūkums ir, ka noteiktu laika periodu (apmēram gadu) būs visa transporta kustība jānodrošina au neatkarīgo vilci, kas var būt nepieņemami kustības organizētājiem.

## Slide 44
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Czech Republic
Paldies par uzmanību!