Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Kondicionieru nomaiņa tehnoloģiskajās telpās (dzelzceļa stacijā Tukums 2 un Jelgava)”

1.pielikums

Tehniskais uzdevums

“Kondicionieru nomaiņa tehnoloģiskajās telpās (dzelzceļa stacijā Tukums 2 un Jelgava)”

- Vispārīgie noteikumi

  - Veikt gaisa kondicionieru (turpmāk – kondicionieris) nomaiņu šādos Objektos:

| Nr. p.k. | Objekts | Adrese | Stāvs | Telpas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | augstums, m | platība, m2 |
| 1 | Sakaru telpa (st.Tukums 2) | Stacijas iela 27, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 1 | 3,3 | 17,0 |
| 2 | Sakaru telpa (st.Jelgava) | Zemgales prospekts 27 k-3, Jelgava, LV-3001 | 2 | 3,8 | 19,0 |

  - Darba apjoms:

    - vecā kondicioniera demontāža un utilizācija;

    - jaunā kondicioniera piegāde un tā montāža.

  - Kondicionieru montāžu veikt pēc LBN 231-15 “Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana” un citu spēkā esošu normatīvu dokumentu prasībām.

- Demontāžas darbi

  - Veikt vecā kondicioniera demontāžu un utilizāciju:

| Nr. p.k. | Parametrs | Sakaru telpa (st.Tukums 2) | Sakaru telpa (st.Jelgava) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Demontējams kondicionieris |  |  |
| 1 | daudzums | 1 | 1 |
| 2 | uzbūves tips | Split sistēmas sienas | Split sistēmas sienas |
| 3 | marka | FUJITSU AIR Conditioner ASYG18LFCA | Daikin AIR Conditioner FAQ100CVEB |
| 4 | dzesēšanas jauda, kW | 5,2 | 10 |

  - Pēc demontāžas darbu pabeigšanas veikt veco kondicionieru utilizāciju.

- Montāžas darbi

  - Jauno kondicionieru tehniskie parametri (minimālas prasības):

| Nr. p.k. | Parametrs | Sakaru telpa (st.Tukums 2) | Sakaru telpa (st.Jelgava) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Jauns kondicionieris |  |  |
| 1. | daudzums | 1 | 1 |
| 2. | uzbūves tips | Split sistēmas sienas | Split sistēmas sienas |
| 3. | auksta gaisa padeve | horizontāli (paralēli grīdai) | horizontāli (paralēli grīdai) |
| 4. | automātiskās restartēšanas (auto-restart) funkcija | obligāti | obligāti |
| 5. | dzesēšanas režīms | +18°C - +30°C | +18°C - +30°C |
| 6. | paredzēts darbībai diapazonā | -10°C - +33°C | -10°C - +33°C |
| 7. | kondicionierim jābūt aprīkotam ar “inverter” tipa kompresoru | obligāti | obligāti |
| 8. | energoeffektivitātes klase dzesēšanas režīmā | A++ | A++ |
| 9. | barošanas spriegums | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
| 10. | dzesēšanas jauda, kW | ≥ 7 | ≥10 |

  - Veicot jauno kondicionieru montāžu jāievēro šādi nosacījumi:

    - jaunā kondicioniera iekšējā bloka uzstādīšanas vieta - vecā demontētā kondicioniera iekšējā bloka vietā;

    - jaunā kondicioniera ārējā bloka uzstādīšanas vieta - vecā demontētā kondicioniera ārējā bloka vietā;

    - ārējo un iekšējo bloku savienošanai izmantot esošus, vecā kondicioniera bloku savienošanai paredzētus caurumus ēkas sienā, kā arī esošus penāļus un kanālus. Nepieciešamības gadījumos var veikt trases izmaiņas.

    - kondensāta novadi ierīkot tāpat, ka ierīkots vecajam demontējamam kondicionierim;

    - elektrības pieslēgšanai izmantot esošo pieslēgumu.

  - Pēc montāžas pabeigšanas lokāli atjaunot apdari.

Pielikumā: Fotofiksācija un telpu plāni.

Tehniskā uzdevuma “Kondicionieru nomaiņa tehnoloģiskajās telpās (dzelzceļa stacijā Tukums 2 un Jelgava)” pielikums

Fotofiksācija un telpu plāni

Objekts: Sakaru telpa (st.Tukums 2)

Objekts: Sakaru telpa (st.Jelgava)