## Lokala_tame_1
3.pielikums SIA’”LDZ ritošā sastāva serviss” sarunu procedūras ar publikāciju „Automātisko bremžu pārbaudes ceha pieplūdes un nosūces ventilācijas ierīkošana Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam
Lokālā tāme Nr. 1
Ventilācija
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050
Objekta nosaukums: AUTOMĀTISKO BREMŽU PĀRBAUDES CEHA PIEPLŪDES/NOSŪCES VENTILĀCIJAS IERĪKOŠANA
Objekta adrese: Daugavpils vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būv-izstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būv-izstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
PIEPLŪDES/NOSŪCES VENTILĀCIJAS IERĪKOŠANA
Sistēma PN1
1 |  | Gaisa apstrādes iekārta ar automātiku AHU,CLBK, Q=800 m3/h, Sild. jauda 4.88 kW, ātrums 0.69 m/s, motora jauda 0.47 kW, SFP kopa 1,11 kW/(m³/s), 970x1120x2020, 252.2 kg | kompl. | 1
2 |  | Paredzēt ventilācijas iekārtas pieslēgumu ugunsdrošības signalizācijai, 1x2x1 +0,8 (E3) ar ekrānu 100 (Pirms montāžas precizēt ūgunsdrošības speciālistam) | kompl. | 1
3 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 125x125, IN, b=20,5, CLBK | gab | 13
4 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 125x128, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
5 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 200x100, IN, b=20,5, CLBK | gab | 3
6 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 200x150, IN, b=20,5, CLBK | gab | 3
7 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 200x200, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 7
8 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 200x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 11
9 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 250x125, IN, b=20,5, CLBK | gab | 3
10 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 400x200, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
11 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 400x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 2
12 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 125x125, IN, b=20,5, CLBK | gab | 3
13 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 200x100, IN, b=20,5, CLBK | gab | 2
14 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 200x150, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
15 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 200x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 8
16 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 200x200, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 6
17 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 30o, 200x200, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
18 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 250x125, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
19 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 30o, 125x250, IN, b=20,5, CLBK | gab | 5
20 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 200x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
21 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 400x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 2
22 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 125x125-200x100, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
23 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 125x125-250x125, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
24 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 200x200-200x100, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
25 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 200x200-250x125, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
26 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 200x200-400x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 2
27 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 400x200-200x200, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
28 |  | Plūsmas regulējošs vārsts, 200x100, SAV100, CLBK | gab | 1
29 |  | Plūsmas regulējošs vārsts, 200x150, SAV100, CLBK | gab | 1
30 |  | Plūsmas regulējošs vārsts, 200x200, SAV100, CLBK | gab | 3
31 |  | Pieplūdes sadales kārba ar perforētu sietu, Izmērs 300x300x300; Pieslēgums - d100 ; Qmax=200m3/h, v=1m/s, IN, b=20,5, CLBK | gab | 6
32 |  | Nosūces sadales kārba ar perforētu sietu, Izmērs 550x280x550; Pieslēgums- d100; Qmax=1000m3/h, v=1m/s, IN, b=20,5, CLBK | gab | 7
33 |  | Plūsmas regulējošs vārsts (difuzoriem), d100 | gab | 13
34 |  | Trokšņu slāpētājs, P3 RSS 100-100-400-400-600, RSS, CLBK | gab | 2
35 |  | Ieņemšanas reste, 400x400, PIR80, CLBK | gab | 1
36 |  | Izmešanas reste, 200x200, PIR80, CLBK | gab | 1
37 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
38 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
39 |  | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1
40 |  | P3 savienošanas materiāli | kompl. | 1
Sistēma PN2
1 |  | Gaisa apstrādes iekārta ar automātiku, AHU, CLBK, Q=2200 m3/h, Sild. jauda 36.91 kW, gaisa ātrums 2,14 m/s, Motora jauda 1.3 kW, SFP kopā 0,24 kW/(m³/s),ETHYLENE GLYCOL 40% , T= 50/30 °C , 703x1700x2912, 345 kg | kompl. | 1
2 |  | Paredzēt ventilācijas iekārtas pieslēgumu ugunsdrošības signalizācijai, 1x2x1 +0,8 (E3) ar ekrānu 100 , (Pirms montāžas precizēt ūgunsdrošības speciālistam) | kompl. | 1
3 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 100x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 4
4 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 125x125, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
5 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 125x128, IN, b=20,5, CLBK | gab | 2
6 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 200x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 14
7 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 300x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 2
8 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 300x300, IN, b=20,5, CLBK | gab | 14
9 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 300x400, IN, b=20,5, CLBK | gab | 16
10 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 300x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 7
11 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa vads, 400x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
12 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 100x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 2
13 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 200x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
14 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 300x400, IN, b=20,5, CLBK | gab | 7
15 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 300x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 4
16 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 400x300, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
17 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 90o, 400x300, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 3
18 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 30o, 300x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
19 |  | Rūpnieciski izolēts līkums 45o, 400x400, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
20 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 200x100-350x150, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
21 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 200x200-100x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
22 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 200x200-150x300, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
23 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 300x200-200x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
24 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 300x300-200x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
25 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 300x400-200x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
26 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 300x400-300x200, IN, b=20,5, CLBK | gab | 1
27 |  | Rūpnieciski izolēta pāreja, 400x400-400x300, OUT, b=30,5, CLBK | gab | 1
28 |  | Plūsmas regulējošs vārsts, 300x300, SAV100, CLBK | gab | 2
29 |  | Plūsmas regulējošs vārsts, 300x400, SAV100, CLBK | gab | 2
30 |  | Nosūces reste ar vārstu un droseli, 350x150, 257 m3/h, 1.4 m/s, (Pasūtītājs izvēlas pats) | gab | 1
31 |  | Pieplūdes sadales kārba ar perforētu sietu, Izmērs 300x300x300; Pieslēgums - d100 ; Qmax=200m3/h, v=1m/s, IN, b=20,5, CLBK | gab | 13
32 |  | Nosūces sadales kārba ar perforētu sietu, Izmērs 550x280x550; Pieslēgums- 100x100; Qmax=1000m3/h, v=1m/s, IN, b=20,5, CLBK | gab | 3
33 |  | Plūsmas regulējošs vārsts (difuzoriem), d100 | gab | 16
34 |  | Trokšņu slāpētājs, P3 RSS 100-100-400-300-600, RSS, CLBK | gab | 2
35 |  | Tīrīšanas lūkas | kompl. | 1
36 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
37 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
38 |  | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1
39 |  | P3 savienošanas materiāli | kompl. | 1
Filtrācijas sistēma F-1
1 |  | Filtrācijas iekārta, CLBK, Qnos=1200m3/h,v=0.93 m/s Iekārtas izm 770x810x1508; Gaisa filtrs F7 Compact co 592x592x292 F9 Compact co 592x592x292; 0,77kW/1P/230V/50-60V-Hz Svaiga gaisa savienojums 600x600 118.9 kg Pieplūdes savienojums 600x600 | kompl. | 1
2 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, 300x300 | gab | 3
3 |  | Cinkotā tērauda līkums 90o, 300x300 | gab | 2
4 |  | Cinkotā tērauda pāreja, 300x300-600x600 | gab | 1
5 |  | Nosūces kape, Qnos=600m3/h, pieslēgums d200, 800x1000x600, AFS-2 | gab | 2
6 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
7 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
8 |  | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1
Filtrācijas sistēma F-2
1 |  | Filtrācijas iekārta, CLBK, Qnos=1200m3/h, v=0.93 m/s; Iekārtas izm 770x810x1508; Gaisa filtrs; G4- 592x592x100; Karbona filtrs 592x592x430; F9-592x592x610; Svaiga gaisa savienojums 600x600; 183.8 kg; Pieplūdes savienojums 600x600 | kompl. | 1
2 |  | Nosūces kape, Qnos=500m3/h, pieslēgums d160, 800x600x600, AFS-2 | gab | 3
3 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, 200x200 | gab | 2
4 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, 300x300 | gab | 1
5 |  | Cinkotā tērauda līkums 90o, 200x200 | gab | 1
6 |  | Cinkotā tērauda pāreja, 200x200-600x600 | gab | 1
7 |  | Cinkotā tērauda pāreja, 300x300-200x200 | gab | 1
8 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
9 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
10 |  | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1
Filtrācijas sistēma F-3
1 |  | Filtrācijas iekārta, CLBK, Qnos=1200m3/h, v=0.93 m/s; Iekārtas izm 770x810x1508; Gaisa filtrs; G4- 592x592x100; Karbona filtrs 592x592x430; F9-592x592x610; Svaiga gaisa savienojums 600x600; 183.8 kg; Pieplūdes savienojums 600x600 | kompl. | 1
2 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, 250x200 | gab | 3
3 |  | Cinkotā tērauda līkums 90o, 250x200 | gab | 1
4 |  | Cinkotā tērauda pāreja, 250x200-250x250 | gab | 1
5 |  | Cinkotā tērauda pāreja, 250x250-600x600 | gab | 1
6 |  | Sadales kārba | kompl. | 1
7 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
8 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
9 |  | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1
WC sistēma N-1
1 |  | Kanāla tipa ventilators ar zemu trokšņa līmeni, regulātoru un taimeri Vents, ebmpapst, VWC0120YSGBS, ACi 4420 HHU, Qmax=143m3/h, Trokšņa līmenis vidē 43 dB(A) max stat.spied ∆p = 78 Pa, 120x38x120, nomin.strāva 230V, 50/60Hz , 4.6 W, ātrums 3.300 l/m | gab. | 1
2 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads, d100 | m | 3
3 |  | Cinkotā tērauda līkums 90o, d100 | gab. | 2
4 |  | Nosūces difuzors, d100, Q= 72 m3/h, v=2.5 m/s | gab. | 1
5 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
6 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Sajaukšanas mezgls PN-1, PN-2
1 |  | Plākšņu siltummainis, Eko Air, NB-558-20, (1x10/1x10), Jauda 42 kW, rezerve 15.03%. Ūdens/etilēnglikols 40%, 60°C,/40°C,-30°C,/50°C, prīmārā kontūra plūsmas patēriņš 1,8 m3/h, spiediena kritums 12.47 kPa, sekundārā kontūra plūsmas patēriņš 2m3/h, spiediena kritums 15.81 kPa | gab. | 1
PN-1, SUMX40-1
2 |  | Šunta iekārta, bez motora, 15mm, SUM (B-SRP) 40-1.0 | gab. | 1
3 |  | Vārsta motors, TRC24A-SR, , 2Nm, 15s | gab. | 1
Cirkulācijas sūknis, S-1, UPS 25-40 180, šķidrums etilēnglikols, Koncentrācija: 40 %, Cauruļu savienojums: G 1 1/2, Spiediena pakāpe: PN 10, Maks. patērējamā jauda: 45 W, Tīkla frekvence: 50 Hz, Nominālais spriegums: 1 x 230 V
Trīsvirzienu vārsts ar piedziņu, TR1, ESBE 3MG 15-1,0, DN15, Kvs 1,0, Rp ½" , NM 24X, barošana 24 AC, IP42, jauda 1,3/3, apgriešanas laiks 150 sek, vadīa 0...10 V
Savienojošās caurules, 1" (DN25)
Balansēšanas vārsts, BV1, 1/2" (DN15)
Pretvārsts, PV1, 1/2" (DN15)
Noslēdzošie lodveida vārsti, 1" (DN25)
Filtrs, F1, 1" (DN25)
PN-2, SUMX40-4
4 |  | Šunta iekārta, bez motora, 15mm, SUM (B-SRP) 40-4.0, 20mm | gab. | 1
5 |  | Vārsta motors, LRC24A-SR, 5Nm, 35s | gab. | 1
Cirkulācijas sūknis, S-2, ESBE 3MG 15-1,0, DN15, Kvs 1,0, Rp ½" , NM 24X, barošana 24 AC, IP42, jauda 1,3/3, apgriešanas laiks 150 sek, vadīa 0...10 V
Trīsvirzienu vārsts ar piedziņu, TR2, ESBE 3MG 20-4,0; 3MG, DN20, Kvs 4, Rp ¾"
Savienojošās caurules, 1" (DN25)
Balansēšanas vārsts, BV3, 3/4" (DN20)
Pretvārsts, PV2, 3/4" (DN20)
Noslēdzošie lodveida vārsti, 1" (DN25)
Filtrs, F2, 1" (DN25)
6 |  | Lodveida ventilis,LK1, 1 1/4" (DN32) | gab. | 2
7 |  | Lodveida ventilis, LK2, 1/2" (DN15) | gab. | 6
8 |  | Lodveida ventilis, LK3, 3/4" (DN20) | gab. | 2
9 |  | Balansēšanas vārsts, BV2, 1" (DN25) | gab. | 3
10 |  | Balansēšanas vārsts, BV3, 3/4" (DN20) | gab. | 1
11 |  | Termometrs, TI1, TI2, D63 0-120C L=50MM 1/2" | gab. | 2
12 |  | Manometrs, PI1, PI2, PI3,PI4, 0-10 bar, precizitātes klase 2,5, 100 mm | gab. | 4
13 |  | Tērauda cauruļvads, DN25 | m | 43
14 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
15 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
16 |  | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1
17 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, balansēšana un marķēšana | kompl. | 1
Vadības skapji, slēdži un kabeļi
1 |  | AHU iekārtas El. sadales skapis, Sadalne v/a 36mod | gab. | 2
2 |  | Automātiskais slēdzis, C25A, 3P | gab. | 1
3 |  | Automātiskais slēdzis, C16A, 3P | gab. | 2
4 |  | Automātiskais slēdzis, C20A 3P | gab. | 2
5 |  | Automātiskais slēdzis, C10A, 3P | gab. | 2
6 |  | Automātiskais slēdzis, C10A, 1P | gab. | 5
7 |  | Ventilatora regulātora slēdži, C10, EC MTP10 0...10V | gab. | 3
8 |  | Transformātors, 230V/24V | gab. | 2
9 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NYM 3x1.5 | m | 40
10 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NYM 5x2.5 | m | 25
11 |  | Kabelis ar vara dzīslām, OMY 5x1.5 | m | 5
12 |  | Kabelis ar vara dzīslām, OMY 3x1.5 | m | 15
13 |  | Kabelis ar vara dzīslām, OMY 4x1.5 | m | 5
14 |  | Kabelis ar vara dzīslām, OMY 3x0.75 | m | 40
15 |  | Gofrēta caurule, D=20mm | m | 130
16 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
17 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
18 |  | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1
Pamati
1 |  | Pamatnes izveidošana zem ventilācijas iekārtas (Det. Skatīt Ras. Nr. AVK-10) | kompl. | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
|  | Virsizdevumi | %
|  | t.sk. darba aizsardzībai | %
|  | Peļņa | %
PAVISAM KOPĀ BEZ PVN
* Materiālus var nomainīt uz ekvivalentiem, ja tie atbilst norādīto materiālu tehniskiem parametriem.