**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / pielikums**

**Rasējums**

**Izolators ЛOК 12,5-10-3-20-135 УХЛ1 (75.daļa)**

**Izmēru prasības:**



**Prasības izolatoriem:**

* Rūpnieciskās frekvences izturamais spriegums zem lietus **≥ 28kV**.
* Mehāniskais sagraušanas spēks pie izlieces **≥ 12,5kH**
* Noplūdēs strāvas garums  **≥ 350 mm**
* Metāliskām detaļām jābūt ar karsta cinka pārklājumu **80-150** mikroni
* Izolatoram jābūt no silikona kaučuka **HTV**, kas ir ražots vienstadijas lējuma procesā.
* Izolatoram jābūt nenomazgājamā marķēšana (tips, ražotāja zīme)
* Svars **≤ 2,8 kg**.
* Noplūdes ceļa garums **≥**  350 mm