Tehniskais uzdevums

Elektropārvades 0.23-0.4 kV modernizācija “EPL-0.4kV 184.km L-2 gaisvadu līnijas kablēšana no KTA-1099.”

- Zemes darbi

  - Izstrādāt projektu gaisvadu līnijas EPL-0,4kV 184 km. L-2,  gaisvadu līnijas kablēšana no KTA-1099. Projektā jābūt – zemes, būvniecības un montāžas darbiem.

  - Projekts jāizstrādā uz topogrāfisko uzmērījumu plāna, ar inženierkomunikācijām, t.sk. dzelzceļa, zemesgabalu kadastrālajām robežām, ielu sarkanajām līnijām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām.

  - Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, jānoskaidro un plānā jānorāda dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.sk. visas dzelzceļa un citas ziemas īpašniekos komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajā centrā (tel.65487240) un citas ziemas īpašniekos. Ja pārbrauktuves 184 km. zonā tiks atrastas dzelzceļa komunikācijas – signalizācijas, sakaru un elektroapgādes līnijas, par pasūtītāja līdzekļiem jāparedz to pārvietošana un pasargāšana, lai nodrošinātu komunikācijas aizsargjoslu.

  - Darbu veikšanas laikā jānodrošina dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes un citam zemes īpašniekiem kabeļu  un citas komunikācijas saglabāšana.

  - Projekta dokumentācija jāsaskaņo ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances Latgales reģiona tehnisko daļu, VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālo centru, VAS „Latvijas dzelzceļš” RAI Daugavpils nodaļu, citiem zemes īpašniekiem un ar VAS „Latvijas dzelzceļš” projektu saskaņošanas komisiju.

  - Visās instancēs saskaņotais digitālais topogrāfiskais plāns ar pazemes un virszemes komunikācijām, kas ir par pamatu projekta izstrādei, pirms projekta iesniegšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” projektu saskaņošanas komisijā, kā arī izpildīta dokumentācija digitālā veidā pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz elektroniskā veidā (CD) MicroStation vai AutoCad formātā „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Tehniskā daļā (Rīgā, Gogoļa ielā 3, 346a. kabinetā, tel.67234380) vai jānosūta uz e-pasta adresi: deniss.titovs@ldz.lv.

  - Projekta dokumentācijas trīs eksemplārus nodot VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajam centram. Pēc darbu pabeigšanas izpilddokumentācijas trīs eksemplārus papīra veidā un vienu elektroniskā veidā (dwg) nodot VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajam centram.

- Kopējās prasības ārējai elektroapgādei

  - Elektroapgādes sistēma ir jāprojektē saskaņā ar nepieciešamo elektrisko slodzi un patērētāju elektroapgādes drošuma kategoriju.

  - Dzelzceļa transporta 0,23kV/0,4kV spēka un apgaismošanas iekārtu elektroapgādi realizēt no 50Hz (±1%) maiņstrāvas tīklā ar 230V/400V (+10; 10%) spriegumu. Kabeļu šķērsgriezumi un elektroiekārtu parametri jāizvēlas ar 30% pārvadāmas jaudas rezervi. Projekta elektrotehniskā daļa jāveic, ņemot vērā iekārtu palaišanas režīmus.

  - Sadales tīkliem jāparedz selektīvā strāvas aizsardzība ar automātsliedžiem pret pārslodzēm un īsslēgumiem.

  - Apvalkcaurulēm jābūt HDPE, vai analoģiska tipa, no plastikāta un diametru ne mazāk par Ø110mm.

  - Krustojuma leņķim starp auto ceļa asi un kabeli jābūt 90º.

  - Ielikšanas dziļumam no apvalkcaurules virsmas līdz auto ceļa virsma jābūt ne mazākam kā 1,2 m un 0,7 m līdz ūdens novadgrāvja dibenam.

  - Elektroapgādes sistēma un ietaises ir jāprojektē un jāizbūvē saskaņā ar  normatīvajiem dokumentiem.

- Galvenie parametri

  - Kabeļa ieliktņa sākumā  no KTA-1099, SI-0.4 kV, KTA-1099, SI-0.4 kV uzstādīt aizsardzības automātu, saskaņā ar aprēķina slodzēm.

  - Pie dzīvojamās mājas  “Purvmaļi”, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473 uzstādīt elektrisko spēka sadali KK-1 (KKM-2-002 tipa vai analogs) uz metāla pamatnes PKM-2  ar drošinātajiem, saskaņā ar aprēķina slodzēm. No jaunā spēka sadales KK-1, pārslēgt esošai uzskaites sadalei N-LU pēc adreses “Purvmaļi”, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473. No jauna spēka sadales KK-1 līdz esošas uzskaites sadales US-4 ieprojektēt  kabeļlīnijas ieguldīšanu ar caurdures metodi (caurules diametrs 110 mm) zem autoceļa.

  - Pie dzīvojama mājas  “Virsaiši”, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473 uzstādīt uzskaites sadali IUS (IUS-1/125 tipa vai analogs) uz metāla pamatnes ST ar aizsardzības automātiem, saskaņā ar aprēķina slodzēm. No jaunā spēka sadales KK-1 līdz jaunai uzskaites sadalei IUS ieprojektēt  kabeļlīnijas.

  - Abonenta “Virsaiši”, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473 parslegšanai uz uzskaites sadales IUS, uzstādīt savienojuma kārbu uz mājas ievada.

  - Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams saskaņot tehnisko projektu ar katru abonentu.

  - Visas kabeļlīnijas, šķērsgriezumu un garumu aprēķināt saskaņā ar aprēķina slodzēm.

  - Visām jaunām uzskaites sadalēm un spēka sadalēm KK-1 uzbūvēt zemējumā kontūrus ar pretestību ne lielāku par 10 Om.

- Pēc darba pabeigšanas demontēt 0.4kV gaisvadu līniju (1807m. - līnijas garums, balsti - 53.gab., dzelzsbetona pastabi - 36.gab) un atjaunot zemes segumu. Demontētas iekārtas (vads, balsti, pastabi un t.t) nodot Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajā centrā noliktavai pēc adreses Daugavpils, 1Pasažieru iela 12. Demontēto iekārtu nodošanu noformēt ar aktu.

- Elektrosadales

  - Jāprojektē moduļa tipa metāla sadales ar noslēdzamām durvīm. Aizsardzības pakāpe – vismaz IP 43 (virs apmetuma).

  - Ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo precīzas jaunas elektrosadales uzstādīšanas vietas un skaitu.

  - Veicot iekšējās elektroapgādes sistēmas montāžu, jānodrošina 25% rezerve jaudas palielināšanas gadījumam. Šai prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, ieskaitot kabeļu sistēmas un rezerves grupu daudzumu sadales.

- Aptuvens darbu apjoms

Tabula Nr. 1

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | PROJEKTA IZSTRĀDE | kt. | 1 |
| 2. | MONTĀŽAS UN DEMONTĀŽAS DARBI * |  |  |
| 2.1. | Kabeļlīnijas montāža | m | 1800 |
| 2.2. | Sadales montāža | gab. | 2 |
| 2.3. | Zemējuma kontūra montāža | kt. | 2 |
| 2.4. | 0.4 kV gaisvadu līnijas demontāža | m | 1809 |
| 2.5. | Balstu demontāža | gab. | 52 |
| 3. | MATERIĀLI * |  |  |
| 3.1. | Kabelis AXPK 4*XX | m | 1800 |
| 3.2. | Aizsardzības automāts 1P | gab. | 3 |
| 3.3. | Sadales ar automātiem | kt. | 2 |
| 3.4. | Slēdzis ar drošinātajiem | kt. | 1 |
| 3.5. | Kabeļu trases reperis | gab. | 7 |
| 3.6. | Zemējuma kontūrs | kt. | 2 |
| 3.7. | Papildus materiāli (gala uzmavas, stiprinājuma bandāžas un t.t.) |  |  |
| 4. | AUGSTSPRIEGUMA PĀRBAUDE | kt. | 1 |
| 5. | TRANSPORTA IZDEVUMI | kt. | 1 |
| 6. | CITI IZDEVUMI | kt. | 1 |

*-lielums ir atkarīgs no projekta tehniskā risinājuma

Pēc nepieciešamības var ienest izmaiņas (papildināt, samazināt, koriģēt utt., izņemot demontāžas darbus)