Tehniskais uzdevums

Elektropārvades 0.23-0.4 kV modernizācija “EPL-0.4kV F-2 st. Gulbene gaisvadu līnijas kablēšana.”

- Zemes darbi

  - Izstrādāt tehnisko projektu gaisvadu līnijas EPL-0,4kV F-2 st. Gulbene  kablēšanai. Projektā jābūt –  būvniecības un montāžas darbiem, elektrotehniskajiem aprēķiniem, elektriskai shēmai, materiālu specifikācijai utt.

  - Projekts jāizstrādā uz aktuāla topogrāfisko uzmērījumu plāna, ar inženierkomunikācijām, t.sk. dzelzceļa, zemesgabalu kadastrālajām robežām, ielu sarkanajām līnijām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām.

  - Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, jānoskaidro un plānā jānorāda dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.sk. visas dzelzceļa un citas zemes īpašniekos komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajā centrā (tel.65487240) un citas zemes īpašniekos. Ja pārbrauktuves st. Gulbene zonā tiks atrastas dzelzceļa komunikācijas – signalizācijas, sakaru un elektroapgādes līnijas, par pasūtītāja? līdzekļiem jāparedz to pārvietošana un pasargāšana, lai nodrošinātu komunikācijas aizsargjoslu.

  - Darbu veikšanas laikā jānodrošina dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes un citam zemes īpašniekiem kabeļu  un citas komunikācijas saglabāšana.

  - Projekta dokumentācijas trīs eksemplārus un darbu veikšanas projektu saskaņot ar Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajā centrā un citiem zemes īpašniekiem.

  - Projekta dokumentācija jāsaskaņo ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances Latgales reģiona tehnisko daļu, VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālo centru, VAS „Latvijas dzelzceļš” RAI Daugavpils nodaļu, citiem zemes īpašniekiem un ar VAS „Latvijas dzelzceļš” projektu saskaņošanas komisiju.

  - Visās instancēs saskaņotais digitālais topogrāfiskais plāns ar pazemes un virszemes komunikācijām, kas ir par pamatu projekta izstrādei, pirms projekta iesniegšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” projektu saskaņošanas komisijā, kā arī izpildes dokumentācija digitālā veidā pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz elektroniskā veidā (CD) MicroStation vai AutoCad formātā VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Tehniskā daļā (Rīgā, Gogoļa ielā 3, 346a. kabinetā, tel.67234380) vai jānosūta uz e-pasta adresi: deniss.titovs@ldz.lv.

  - Projekta dokumentācijas trīs eksemplārus nodot VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajam centram. Pēc darbu pabeigšanas izpilddokumentācijas trīs eksemplārus papīra veidā un vienu elektroniskā veidā (dwg) nodot VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajam centram.

- Kopējās prasības ārējai elektroapgādei

  - Elektroapgādes sistēma ir jāprojektē saskaņā ar nepieciešamo elektrisko slodzi un patērētāju elektroapgādes drošības kategoriju.

  - Dzelzceļa transporta 0,23kV/0,4kV spēka un apgaismošanas iekārtu elektroapgādi realizēt no 50Hz (±1%) maiņstrāvas tīklā ar 230V/400V (+5; 10%) spriegumu. Kabeļu šķērsgriezumi un elektroiekārtu parametri jāizvēlas ar 30% pārvadāmas jaudas rezervi. Projekta elektrotehniskā daļa jāveic, ņemot vērā iekārtu palaišanas režīmus.

  - Sadales tīkliem jāparedz selektīvā strāvas aizsardzība ar automātsliedžiem pret pārslodzēm un īsslēgumiem.

  - Apvalkcaurulēm jābūt HDPE, vai analoģiska tipa, no plastikāta un diametru ne mazāk par Ø110mm.

  - Krustojuma leņķim starp dzelzceļa un auto ceļa asi un kabeli jābūt 90º.

  - Ielikšanas dziļumam no apvalkcaurules virsmas līdz dzelzceļa un auto ceļa virsma jābūt ne mazākam kā 1,2 m un 0,7 m līdz ūdens novadgrāvja dibenam.

  - Elektroapgādes sistēma un ietaises ir jāprojektē un jāizbūvē saskaņā ar  normatīvajiem dokumentiem.

- Galvenie parametri

  - Kabeļa ieliktņa sākums  no balsta Nr.10 L-2 līdz balsta Nr.52, esošos balstus Nr.10 un 52 ar dzelzsbetona pastabiem un atgāžņiem nomainīt uz jauniem vienstatņas koka balstiem ar atsaitēm. Aprēķināt sprieguma zudumus kabeļlīnijā. Ieprojektēt  kabeļlīnijas ar šķērsgriezumu ne mazāk Al 120 mm2. Šķērsgriezumu pārbaudīt ar aprēķiniem. Kabeļlīnijas aptuvennais garums 1100 m.

  - Uz balsta Nr.10  uzstādīt  slēdzis SZ51 ar drošinātajiem, saskaņā ar aprēķina slodzēm. Elektroiekārtām jānodrošina selektīvā strāvas aizsardzība pret pārslodzēm un īsslēgumiem.

  - Uz balstiem Nr.10 un Nr.52 uzstādīt uz kabeļa līnijas pārsprieguma novaditājus (LOVOS tipa vai citas markas).

  - Nomainīts esošos balstus Nr.10, 36, 38-40, 50-53, 55-58, 61-64 uz jauniem saskaņā ar esoša LEK normatīvu. 0.4 kV gaisvadu līnijas uzbūvēt esošajā trasē.

  - Starp balstiem Nr.36, 38-40, 49, 50-53, 56-58, 61-62 pakārt AMKA vadus ar šķērsgriezumu ne mazāk 3*50+1*70 (šķērsgriezumu pārbaudīt ar aprēķiniem). Aptuvenais gaisvada līnijas garums – 700m.

  - Starp balstiem Nr.47 L-3 un  Nr.23 papildus pakārt nulles vadu ar šķērsgriezumu A-35 un garumu 48m. (var  izmantot esošo vadu pēc demontāžas darbiem).

  - Visiem jauniem un esošiem gala un stūra balstiem izbūvēt atsaites.

  - Montāžas darbiem saskaņojot ar pasūtītāju, var izmantot esošās iekārtas (vadi, kāsi, tapuizolatori un citi) .

  - Pēc darbu pabeigšanas, demontēt esošos balstus gaisvadu līnija L-2 no Nr.12 līdz Nr.22. un  no Nr.32 līdz Nr. 35.

  - Starp balstiem Nr.23. un Nr.31. demontēt fāzes vadus un liekas iekārtas.

  - Pirms darbu sākuma nepieciešams saskaņot darbu izpildes dokumentāciju ar katru abonentu.

  - Visiem jauniem un esošiem balstiem pēc rekonstrukcijas uzbūvēt zemējumā kontūrus saskaņā ar esoša normatīvu (ne vairāk par 10Ω).

  - Pēc darba pabeigšanas demontēt gaisvadu līnijas 0.4 kV (5650 m garumā un 50. gab. balstu) un atjaunot zemes segumu (atjaunot segumu,  zāle un t.t.).

  - Visas iekārtas (gaismekli, vadi, pastabi un citas iekārtas) un balstus transportēt līdz Gulbenes iecirkņa noliktavas (Gulbene, Viestura iela 16E). Iekārtas nodot  LDZ pārstāvjiem ar aktu  aktam.

- Aptuvenais darbu apjoms

Tabula Nr. 1

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | PROJEKTA IZSTRĀDE | kompl. | 1 |
| 2. | MONTĀŽAS UN DEMONTĀŽAS DARBI * |  |  |
| 2.1. | Kabeļlīnijas montāža | M | 1100 |
| 2.2. | Balstu montāža | gab. | 18 |
| 2.3. | 0.4 kV gaisvadu līnijas montāža | M | 700 |
| 2.4. | 0.4 kV gaisvadu līnijas demontāža | M | 1500 |
| 2.5. | Balstu demontāža | gab. | 50 |
| 2.6. | Zemējuma kontūra montāža | kompl. | 5 |
| 3. | MATERIĀLI * |  |  |
| 3.1. | Kabelis AXPK 4*120 | M | 1110 |
| 3.2. | Kokas balsti | gab. | 18 |
| 3.3. | Vads AMKA 3*50+1*70 | M | 700 |
| 3.4. | Slēdzis SZ51 ar drošinātajiem | gab. | 1 |
| 3.5. | Atsaites | gab. | 13 |
| 3.6. | Zemējuma kontūrs | kompl. | 5 |
| 3.7. | Papildus materiāli (izolatori, enkurspaile, cepure un t.t.) |  |  |
| 4. | AUGSTSPRIEGUMA PĀRBAUDE | kompl. | 1 |
| 5. | TRANSPORTA IZDEVUMI | kompl. | 1 |
| 6. | CITI IZDEVUMI | kompl. | 1 |

*-lielums ir atkarīgs no projekta

Pēc nepieciešamības var ienest izmaiņas (papildināt, samazināt, koriģēt utt., izņemot demontāžas darbus)