Apstiprināts ar iepirkuma komisijas

2021.gada 16.aprīļa 1.sēdes protokolu (Nolikums)

2021.gada 19.aprīļa 2.sēdes protokolu (Grozījumi Nr.1)

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās”**

NOLIKUMS

ar Grozījumiem Nr.1

Rīga, 2021

1. **vispārīgĀ informācijA**
   1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
      1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) - sarunu procedūra ar publikāciju “Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās”;
      2. **komisija** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
      3. **nolikums** (turpmāk var tikt saukts arī kā “sarunu procedūras nolikums” vai “sarunu procedūras dokumenti”) – sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties sarunu procedūrā un saņēmis nolikumu;
      5. **pasūtītājs** – VAS “Latvijas dzelzceļš”;
      6. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
      7. **apakšuzņēmējs** – pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kas veic pakalpojumus un darbus iepirkuma līguma izpildei;
      8. **darbi** – akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa, kas ietver piegādi, demontāžu un montāžu, tehniskā projekta izstrādi un pasūtītāja personāla apmācību, saskaņā ar nolikuma 2.1.punktu.
   2. **Rekvizīti un informācija par iepirkumu**
      1. **Pasūtītājs:**

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065. Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.

* + 1. **Saņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība):**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde (turpmāk – EP).

Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona**

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 67234934, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

* 1. **Sarunu procedūras dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu un datu apstrāde**
     1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.
     2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju sarunu procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
     3. Pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar sarunu procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikumā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai)[[1]](#footnote-1).
     4. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
     5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
     6. Pasūtītājs ievieto 1.4.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami sarunu procedūras dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
     7. Pretendentam informāciju par sarunu procedūras rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
     8. Sarunu procedūras dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
  2. **Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
     1. Piedāvājumu sarunu procedūrai **jāiesniedz līdz** **2021.gada 11.maijam plkst.9:30** Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.
     2. Komisija iesniegtos piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām **2021.gada 11.maijā plkst. 10:00**.
     3. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi, kas nav slēgtā iesaiņojumā (neaizlīmētā iepakojumā), netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.
     4. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
     5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
     6. Piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[2]](#footnote-2).
     7. Pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu, jāpieņem zināšanai, ka ēkā ir noteikts caurlaižu režīms, tāpēc līdzi obligāti jāņem personu apliecinošs dokuments un jāparedz papildus laiks caurlaides noformēšanai.
     8. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā – tiek nolasīts pretendenta nosaukums un piedāvātā cena.
  3. **Piedāvājuma dokumentu noformējums un objekta apskate**
     1. Piedāvājums jāiesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda:
        1. atzīme: **“****Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās”. Neatvērt līdz 2021.gada 11.maijam plkst. 10:00”;**
        2. adresāts: **VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547;**
        3. informāciju **par pretendentu: nosaukums, juridiskā adrese un kontakttālrunis**.
     2. Sarunu procedūrā piedāvājuma dokumenti jāiesniedz papīra formā 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”.

Ja starp dokumentu sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

* + 1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma sējumu lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina persona, kam ir pārstāvības tiesības.
    2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Iesniedzot dokumentus citā valodā, jāpievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajām prasībām*.* Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka dokuments nav iesniegts. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
    3. Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, tai skaitā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
    4. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā saskaņā 1.5.1.punktā noteikto kārtību un termiņu. Uz iesaiņojuma jānorāda 1.6.1.punktā noteiktā informācija un atzīme “*PAPILDINĀJUMI”*, *“LABOJUMI”* vai *“ATSAUKUMS”.*
    5. Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību sarunu procedūrā.
    6. Sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.
    7. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
    8. Sarunu procedūrā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.
    9. Piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma tiek organizēta objekta apskate. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (tālrunis: 67238925, 29532285).
  1. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  2. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
     2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (kā arī, ja attiecināms, pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
     3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu *(*kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam) neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  3. **Piedāvājuma cena**
     1. Finanšu piedāvājumā cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
     2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu (akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa, kas ietver piegādi, demontāžu un montāžu, tehniskā projekta izstrādi un pasūtītāja personāla apmācību) izpildi, ņemot vērā Tehniskajā uzdevumā un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, darba vietas sakopšanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī līguma nodrošinājuma un izpilddokumentācijas noformēšanas izdevumi.
     3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
     4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

1. **Informācija par sarunu procedūras priekšmetu**
   1. **Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:** akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa, kas ietver piegādi, demontāžu un montāžu, tehniskā projekta izstrādi un pasūtītāja personāla apmācību, saskaņā ar nolikumu un tā pielikumu nosacījumiem (nolikuma tekstā saukts arī kā “sarunu procedūras priekšmets”, “darbi”).
   2. Piedāvājums jāiesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu.
   4. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 7.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
   5. **Iepirkuma līguma (darbu) izpildes būtiskākie noteikumi (visām iepirkuma priekšmeta daļām):**
      1. termiņš: darbi pilnā apmērā jāveic 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
      2. izpildes vieta (objekts): vilces apakšstacijas saskaņā Tehniskajā uzdevumā noteikto (nolikuma 1.pielikums), tai skaitā:
         1. vilces apakšstacija “Ķegums”, adrese: Celtnieku ielā 2, Ķegumā, Ķeguma novadā;
         2. vilces apakšstacija “Sloka”, adrese: Ventspils šoseja 17, Slokā;
         3. Vilces apakšstacija “Zasulauks”, adrese: Ventspils ielā 26a, Rīgā;
         4. Vilces apakšstacija “Saulkrasti”, adrese: Dārza 10, st. Saulkrasti;
      3. garantija: darbiem, materiāliem un iekārtām (tai skaitā akumulatoru baterijām un uzlādes ierīcēm) un rezerves daļām ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši;
      4. norēķinu kārtība: saskaņā ar līguma projektu, t.sk. pasūtītājs veic samaksu par izpildītiem un pieņemtiem darbiem ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un saņemts atbilstošs rēķins. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.

Ja iepirkuma rezultātā tiek izvēlēts pretendents darbu izpildei vairākiem objektiem (vilces apakšstacijām), darbi tiek pieņemti un norēķini tiek veikti katrā objektā atsevišķi.

* 1. **Specifikācija**: pretendents apņemas kvalitatīvi nodrošināt darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (nolikuma 1.pielikums), standartiem un normatīvo aktu prasībām.
  2. **Pasūtītājam pieejamie līdzekļi iepirkuma līguma izpildei:** līdz 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)**.**

1. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**
   1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt darbus un slēgt iepirkuma līgumu.
   2. Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases noteikumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.2.1.** | **Pretendents apliecina dalību sarunu procedūrā** | |
| 3.2.1.1. | Pretendentam jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos sarunu procedūrā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai | **Pieteikums** dalībai sarunu procedūrā (veidlapas forma nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.2.1.2. | Pretendentam jāpiedāvā iepirkuma priekšmetā minētajiem darbiem cena, kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas (finanšu piedāvājums) atbilstoši nolikuma 1.7.punktā noteiktajam. | **Finanšu piedāvājums** (forma iekļauta nolikuma 31.pielikumā[[3]](#footnote-3)). |
| 3.2.1.3. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām.  Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts atbildīgajā institūcijā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara.  Prasība attiecināma arī uz 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē:www.ur.gov.lv  Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstoša piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma pilnvara (kopija). |
| **3.2.2.** | **Izslēgšanas gadījumu neattiecināmība[[4]](#footnote-4)** | |
| 3.2.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmiteiro).  Papildus vērtēšanas gaitai tiek pārbaudīts (1) piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā; (2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; (3) laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.2.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.5. | Pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)*, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.6. | Ir konstatēts, ka uz pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi, kas ietekmē līguma izpildi.  Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat.nolikuma 4.3.5.punktā).  Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām, kuras **ietekmē** līguma izpildi un maksājumus. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* pārbauda informācijas sistēmās*.* |
| **3.2.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem**  **Prasības pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām** | |
| 3.2.3.1. | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.  Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam darbu apjomam reģistrācija nepieciešama. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē *www.ur.gov.lv*. |
| 3.2.3.2. | Pretendentam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas **Būvkomersantu** **reģistrā un sertificētam** šādās sfērās**:**   * elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (spriegums: līdz 1 kV); * elektroietaišu projektēšana (spriegums: līdz 1 kV).   Prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmēju, ja atbilstoši veicamajam darbu/pakalpojumu apjomam tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam attiecīgajā sfērā. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[5]](#footnote-5). |
| 3.2.3.3. | Pretendenta **vidējais gada neto finanšu apgrozījums** pēdējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu atskaites gados no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata **ir vismaz** 100 000,00 EUR(viens simts tūkstoši eiro, 00 centi).  Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. | Informācija **par pretendenta finanšu apgrozījumu** (nolikuma 4.pielikuma 1.tabulas forma).  Informāciju par pretendenta finanšu apgrozījumu norāda no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata par pretendenta par pēdējiem prasībā noteiktajiem noslēgtajiem finanšu pārskata gadiem vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā prasībā noteikts. |
| 3.2.3.4. | Pretendentam **pēdējo 5 (piecu) gadu laikā** (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts)* ir **pieredze vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura līguma sekmīgā izpildē**, kura ietvaros veikti šādi darbi:  1. rezerves elektrobarošanas sistēmas **projektēšana**;  2. rezerves elektrobarošanas sistēmas **izbūve**.  Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta **pieredzi** (nolikuma 4.pielikuma 2.tabulas forma).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:*  ***atsauksmi,*** *kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanā no norādītā klienta (atsauksmē tiek norādīta informācija par izpildītajiem darbiem, t.sk .īss apraksts par darbu specifiku un izpildes kvalitāti un savlaicīgumu).* |
| 3.2.3.5. | Darbu izpildē jānodrošina atbilstošu tehniskajām prasībām **akumulatoru baterijas** un **uzlādes ierīces** piegāde (katram objektam norādītos parametrus skat. Tehniskajā uzdevumā, nolikuma 1.pielikums) un pārējiem darbu izpildē **izmantojamiem materiāliem** ir jābūt sertificētiem saskaņā ar Eiropas Savienības noteiktajām prasībām. | 1. Pretendentam jāiesniedz piedāvātajām **akumulatoru baterijām** un **uzlādes ierīcēm tehniskās specifikācijas** un **kvalitātes apliecinājumi** (kādam sertifikātam vai standartam, vai atbilstības deklarācijai atbilst akumulatoru baterija un uzlādes ierīce).  2. Pārējiem materiāliem un iekārtām prasības izpildei atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikums) un līgumā (nolikuma 7.pielikums). |
| 3.2.3.6. | Pretendents ir tiesīgs veikt piedāvātās **akumulatoru baterijas** un **uzlādes ierīces** piegādi, ko apliecina attiecīgās ierīces ražotājs vai autorizēts vairumtirgotājs. | Par piedāvāto prasībai atbilstošu ierīci, jāiesniedz ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegta dokumenta kopija (licences, līgumi vai ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja apliecinājumi), kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt sarunu procedūras priekšmetam un nolikuma nosacījumiem atbilstošu ierīci.  *Ja pretendents iesniedz autorizēta vairumtirgotāja izsniegtu dokumentu,* tad jāiesniedz arī vairumtirgotājam izsniegta ražotāja dokumenta kopija par tā pārstāvniecības tiesībām |
| **3.2.4.** | **Citi nosacījumi** |  |
| 3.2.4.1. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju, ja tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, pretendentam jāiesniedz:  - informācija par piesaistīto **apakšuzņēmēju (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus);**  - informācija par izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu;  - jāpievieno attiecīgo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē.  Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem tāpat kā uz pretendentu attiecināmi nolikuma 3.2.2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Pārējos 3.2.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. | *Ja attiecināms*, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi:  1. informācija par prasībai atbilstošu piesaistīto apakšuzņēmēju (forma nolikuma 5.pielikumā);  2. pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums (forma nolikuma 6.pielikumā) vai savstarpējas vienošanās kopija, kas ietver garantiju dalībai iepirkuma līguma izpildē visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā un, ja attiecināms, nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā;  3. pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums, ka tā kvalifikācija atbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz to neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu EUR (bez PVN) par visu sarunu procedūras priekšmeta pilnā apjomā.
   2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
   3. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
      1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes. Komisija atlasa pretendentus, pārbaudot pretendentu atbilstību sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, šādā kārtībā:
         1. komisija izvērtē piedāvājuma noformējuma, satura atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, un pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
         2. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārliecinās, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
         3. komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām;
         4. piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
         5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija, ja pretendents neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai sarunu procedūrā vai nav iesniegti pretendenta kvalifikācijas dokumenti vai pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām;
         6. ja attiecināms, vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas (nolikuma 3.2.4.1.p.) saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā.
      2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
      3. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
      4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, grozot vai negrozot Tehnisko uzdevumu(nolikuma 1.pielikums).
      5. **Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības** saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.
2. **sarunas ar pretendentiem, izloze**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos (Tehniskajā uzdevumā);
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Gadījumā, ja vairākiem piedāvājumiem saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju *novērtējums ir vienāds*, komisija izvēlas pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izlozes kārtībā (izloze tiks veikta starp pretendentiem, kuru novērtējums ir vienāds).
   3. Izloze un sarunas tiks protokolētas.
   4. Iepirkuma ietvaros var tikt noteiktas atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana. Šādā gadījumā atkārtoti iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta.[[6]](#footnote-6)
3. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
   1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu, pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
   2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta
   5. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.
   6. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju.
   7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātiem..
   8. Ja laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam ir konstatējams nodokļu parāds (lielāks par 150 eiro), komisija pieprasa iesniegt apliecinājumu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai VID izziņu, kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrēto dienu.
   9. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   10. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) pasūtītāja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot informāciju par pārskaitījumu: “Līguma nodrošinājums līgumam *\_\_\_ (datums) un Nr.\_\_\_* ”. *[šie lauki aizpildāmi atbilstoši noslēgtā līguma datiem, ko piešķīris Pasūtītājs]*. Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 7.pielikuma 8.sadaļā).
   11. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai jāiesniedz maksājuma uzdevums.
   12. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendāra dienas pēc darbu pēdējās izpildes brīža.

**Pielikumā:**

1.pielikums Tehniskais uzdevums uz 21 lp;

2. pielikums Pieteikums dalībai sarunu procedūrā /forma/ uz 2 lp[[7]](#footnote-7).;

3.pielikums Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu un pieredzi /forma/ uz 1 lp.;

31.pielikums Finanšu piedāvājums /forma/ uz 2 lp.;[[8]](#footnote-8)

4.pielikums Informācija par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju /forma/ uz 1 lp.;

5.pielikums Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums /forma/ uz 1 lp.;

6.pielikums Līguma projekts uz 10 lp.

*I.Dementjeva, 67234934*

*iveta.dementjeva@ldz.lv*

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” nolikumam

**Tehniskais uzdevums**

akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās

[1. **Vispārējās prasības** 14](#_Toc68725626)

[2. **Vilces apakšstacija “Ķegums”** 16](#_Toc68725627)

[2.1. Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju 16](#_Toc68725628)

[2.2. Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci 18](#_Toc68725629)

[3. **Vilces apakšstacija “Sloka”** 20](#_Toc68725630)

[3.1. Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju 20](#_Toc68725631)

[3.2. Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci 22](#_Toc68725632)

[4. **Vilces apakšstacija “Zasulauks”** 24](#_Toc68725633)

[4.1. Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju 24](#_Toc68725634)

[4.2. Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci 26](#_Toc68725635)

[5. **Vilces apakšstacija “Saulkrasti”** 28](#_Toc68725636)

[5.1. Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju 28](#_Toc68725637)

[5.2. Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci 30](#_Toc68725638)

[6. **Marķēšana drošībai** 32](#_Toc68725639)

[7. **Apmācība** 33](#_Toc68725640)

# Vispārējās prasības

Saskaņā ar darba apjoma tabulu Nr.1., vilces apakšstacijās jāuzstāda jaunas stacionāras un mazapkopes akumulatoru baterijas (AKB), jaunas AKB uzlādes ierīces(iekšējā izpildījumā). Modernizācijas mērķis ir drošuma paaugstināšana un apkalpošanas darbietilpības samazināšana apakšstacijā, aizstājot morāli un fiziski novecojušo aprīkojumu ar modernu tehnoloģisku aprīkojumu. Līdz ar to, veicot projektēšanas un akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņas (demontāžas un montāžas) darbus jāievēro šādi tehniskie noteikumi (attiecināms vienādi uz visiem objektiem):

1. Projektus izstrādāt saskaņā ar LBN un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un standartiem.
2. Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam latviešu valodā.
3. Visām pielietojamajām iekārtām, rezerves daļām un materiāliem ir jāatbilst Latvijas spēkā esošajiem standartiem un, gadījumā, ja Latvijā attiecīgs standarts nav apstiprināts – Eiropas Savienības.
4. Elektrības sadalņu un citu elektroierīču izpildījums atbilstoši telpai, kur tās uzstādītas:

telpās ar normālu vidi - IP20;

tehniskās telpās - IP44;

uz ēkas fasādēm un jumta - IP65.

1. Visas sadalnes nodrošināt ar 20% rezervi jaudas ziņā. Šai prasībai jāattiecas uz visiem elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, ieskaitot kabeļu sistēmas un rezerves grupu daudzumu sadalnes skapjos.
2. Fāzes ir jāmarķē atbilstoši - L1,L2,L3. Neitrāle ir jāmarķē - N. Zemējums ir jāmarķē - PE.
3. Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu aizsargvadu pievienojums. Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar zemēšanas kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai ietaisei jānodrošina atsevišķs PE vads no zemēšanas kopnes. Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām.
4. Projektos izmantot kabeļus, kuri atbilst EN 50575.
5. Darbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu.
6. Nepieciešamības gadījumā uzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina dzelzceļa elek­troietaišu, lauka ierīču un kabeļu komunikāciju pārvietošana no būvdarbu veikšanas zonas.
7. Kabeļus starp skapjiem un spaiļu kastēm ieguldīt caurulēs ar diametru ne mazāku par 50 mm.
8. Nodrošināt visu kabeļu, kabeļu kanālu un to ievadu aizsardzību no grauzējiem.
9. Lai veiktu darbu Izpildītājam jābūt sertificētam.
10. Pirms darbu uzsākšanas jābūt darbu izpildes grafikam, kurā iekļauti visi veicamie darbi.
11. Darbu elektroiekārtās organizēt un veikt saskaņā ar darbu drošības tehnikas noteikumiem. Uzņēmēja personālam jābūt nokārtojušam zināšanu pārbaudi par elektrodrošības noteikumiem un jābūt atestētam, piešķirot ED grupu (saskaņā ar LEK 025 4.izdevumu un MK Nr.1041).
12. Visām aprīkojuma daļām, ar maiņstrāvas spriegumu augstāku par 42V un 110V sprieguma līdzstrāvu, ir jābūt aizsargātām no apkalpojošā personāla nejaušas piekļūšanas.
13. Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC, LVS (vai ekvivalents) vai līdzvērtīgiem standartiem un jāatbilst Latvijā spēkā esošiem MK noteikumiem, likumiem, standartiem un citām normām. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam jāiesniedz minētie standarti vai normas.
14. Akumulatoru baterijām jābūt nokomplektētai ar savienotājiem.
15. Akumulatoru baterijām jāatbilst Tabulas Nr. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 prasībām.
16. Uzlādes ierīcei jābūt atbilstošai akumulatoru baterijas elementu tipam un apkalpošanas prasībām;
17. Uzlādes ierīcei jāatbilst Tabulas Nr. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 prasībām.
18. Pretendentam jāveic pasūtītāja rīcībā esošo nolietoto akumulatoru bateriju un iekārtu demontāža. Pretendentam jānodrošina demontāžas procesā radušos videi kaitīgo atkritumu (eļļas u.c. šķidrumu, nolietoto bateriju un citu videi kaitīgo atkritumi) izvešana un utilizācija. Pēc darbu pabeigšanas veikt teritorijas sakopšanu.
19. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Elektrotehniskās pārvaldes Elektroapgādes daļu un Elektroapgādes saimniecību. Saskaņošanai jāiesniedz trīs eksemplārus papīra izdrukas veidā un vienu elektroniskas datnes veidā PDF, DWG formātā.
20. Visas izmaiņas, kuras radušās būvniecības laikā, izpildprojektā attēlo ar citu krāsu. Izpildprojektu noformē tāpat kā tehnisko projektu. Izpildprojekts jāiesniedz Pasūtītājam papīra izdrukas veidā un elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) (PDF un būvprojekta izstrādes oriģinālās datnes DWG, VISIO vai citā formātā ar tiesībām rediģēt tās).
21. Projekta un izpildītās dokumentācijas trīs papīra eksemplārus un vienu elektroniskas formāta nosūtīt Elektrotehniskās pārvaldes Elektroapgādes daļā.
22. Akumulatoru baterijām kalpošanas termiņš: no pieņemšanas ekspluatācijā **ne mazāks kā** **15 gadi**, par ko jāiesniedz apliecinājums kopā ar darbu izpildes izpilddokumentāciju.
23. Garantija: darbu izpildē izmantotajiem materiāliem, iekārtām (tai skaitā akumulatoru baterijām un uzlādes ierīcēm) un rezerves daļām garantijas laiks ir **ne mazāks kā 36 mēneši** no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
24. Plānotais darba apjoms uzrādīts tabulā Nr.1.

Tabula Nr.1.

**Plānotais darba apjoms**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Akumulatoru baterijas piegāde | kompl. | 4 |
| 2. | Uzlādes ierīces piegāde | kompl. | 4 |
| 3. | Projekta izstrāde | kompl. | 4 |
| 4.. | Vecās AB\* demontāža | kompl. | 4 |
| 5. | Jaunās AB\* un uzlādes ierīces montāža un savienošana | kompl. | 4 |
| 6. | Izpilddokumentācija, personāla apmācība | kompl. | 4 |

\*AB - akumulatora baterija

# Vilces apakšstacija “Ķegums”

# Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju

Akumulatoru bateriju paredzēts uzstādīt esošā konteinerā. Konteineram ir nepieciešams veikt siltuma izolāciju, apsildi un ventilāciju, lai nodrošinātu akumulatoru baterijai optimālo darbības temperatūru pie apkārtējas vides temperatūras diapazona no -20oC līdz +25oC. Apsildi un ventilāciju ir nepieciešams aprīkot ar automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas ierīcēm. Akumulatoru baterijas uzstādīšanai paredzēt statni. Akumulatoru baterijas nesošai montāžas konstrukcijai jābūt izolētai no zemes, izgatavotai no skābes izturīga materiāla (izņemot koku) vai metāla ar dubultu skābes izturīgu pārklājumu.

Tabula Nr.2.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgās prasības** | |
| 1.1 | Akumulatoru bateriju tips | 4 OPzS 200 vai ekvivalents |
| 1.2. | AB kapacitāte | ≥200 Ah, (C10, līdz 1,8V/el, pie 20oC) |
| 1.3. | AB elementu skaits | 52 elementi |
| 1.4. | Kalpošanas laiks | Paredzamais kalpošanas laiks ≥15gadi |
| 1.5. | Uzstādīšanas izmēri un svars | Uzstādīšanas izmēri bateriju grupai:  1500 mm x 860 mm (bateriju savienojumiem un savienojumu aizsargvākiem jābūt komplektā ar bateriju);  Bateriju grupas svars < 900 kG |
| 1.6. | Standarti | Jābūt izstrādāties saskaņā ar DIN 40736 P1,  DIN EN 60896-11  IEEE 535 – 2006 |
| 1.7. | Uzlādes raksturlīknes | Saskaņā ar DIN 41773 (IU), vai DIN 41774 (W) 41776 (I)  U = 2.23 V/elementu ±1%, temperatūra intervālā no 100C līdz 300C;  Temperatūras kompensācija:  ΔU/ΔT = - 0,004 V/0C pie vidējās mēneša temperatūras mazākas par 100C un augstākas par +30oC |
| 1.8. | Uzlāde ar paaugstinātu spriegumu | U = 2,40 V/elementu, ierobežotā laikā (līdz 72 stundām) |
| 1.9. | Uzlādes laiks: | Maksimāls bateriju uzlādes laiks ar paaugstināto spriegumu (2,4V/el.) pēc dziļas izlādes (DOD=80%) ar strāvu = 10% no Cnom,, A:  Līdz SOC = 80%: ≤6 stundās  Līdz SOC = 100%: ≤20 stundās   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu |
| **2.** | **Izlādes raksturlīkne** | |
| 2.1. | Izlādes cikla temperatūras diapazons | +5 ÷ 30 oC |
| 2.2. | Izlādes slodzes raksturlīkne | 10A patstāvīgi 8 stundu laikā + 40A papildus slodze 10 minūšu laikā izlādes cikla sākumā un beigās :  laikā līdz spriegumam > 1,9V/el.   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu nepieciešamai bateriju kapacitātei |
| 2.3. | Jaunās baterijas kapacitāte | Saskaņā ar IEC NE 60896-11:  > 95% no Cnom - 1jā izlādes ciklā,  >100% no Cnom - 5jā izlādes ciklā |
| 2.4. | Bateriju izlādes ciklu skaits (DOD=80%) | ≥ 1500 cikli |
| **3.** | **Ekspluatācijas īpatnības** | |
| 3.3. | Pašizlāde | ≤3% mēnesī pie 200C |
| 3.4. | Darba temperatūru diapazons | -200C līdz +400C, rekomendējamā no 200C līdz 250C |
| 3.5. | Papildus aprīkojums | Baterijām jābūt aprīkotiem ar gāzes rekombinācijas korķiem, kuras ļauj:   * Pagarināt bateriju ūdens pārbaudes/ papildinājumu intervālus; * Samazināt nepieciešamas ventilācijas gaisa plūsmu līdz:   ≤ 1,5 m3/st (normāla uzlāde: float charge)  ≤ 6 m3/st. (ātra uzlāde: boost charge)   * Iesniegt bateriju ražotāja nepieciešamas ventilācijas aprēķinu |
| 3.6. | Elektrolīta sasalšanas temperatūra izlādes cikla beigās | Mazāk par -25oC (pēc bateriju izlādes saskaņā ar izlādes raksturlīknēm).   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu par izlādētas baterijas elektrolīta blīvuma un tā sasalšanas temperatūru. |
| **4.** | **Konstrukcija** | |
| 4.1. | Pozitīvas plāksnes konstrukcija | Cauruļveida plāksne. |
| 4.2. | Negatīvais elements | Plakana perforēta plāksne |
| 4.3. | Separators | Mikroporu separators |
| 4.4. | Elektrolīts | Sērskābe ar blīvumu 1.24 kg/l |
| 4.5. | Korpuss | Caurspīdīgs, halogēnbrīvs polikarbonāts |
| 4.6. | Vāks | Necaurspīdīgs, halogēnbrīvs ABS |
| 4.7. | Korķis | Gāzes rekombinācijas korķis ar katalizātoru. |
| 4.8. | Polu izvads | 100% gāzēm un elektrolītam necaurlaidīgs |
| 4.9. | Polu konstrukcija | Ar vītni M8 |
| 4.10. | Savienotājs | Izolēts, ar atvērumiem mērījumu veikšanai |
| 4.11. | Bateriju grupas aizsardzības pakāpe | IP 25 atbilstoši DIN 40050 |
| **5.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 5.1. | Akumulatora bateriju komplektā jābūt | * Akumulatoru bateriju elementu elektriskie savienotāji un skrūves ar dielektrisko pārklāju (IP25) * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Bateriju apkopēm nepieciešamos instrumentus (termometrs, elektrolīta blīvuma mērītājs) * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci

Taisngriežu barošanas sistēma (akumulatoru uzlādei un nepieciešamo līdzsprieguma slodzes nodrošinājumam).

Taisngriežu sistēmai jābūt ar **konvekcijas tipa dzesēšanu** (bez ventilatoriem), modulārā izpildījumā (ar bezatslēguma taisngriežu moduļu nomaiņas iespēju – hot plug-in), aprīkotai ar kontrolieru (vairāku taisngriežu moduļu vadībai un sistēmas parametru monitoringam, ar avārijas releju izejām), displeju ar vadības pogām (galveno sistēmas parametru un stāvokļa atspoguļošanai un koriģēšanai) un bateriju dziļas izlādes aizsardzību (BLVD), līdzsprieguma izolācijas kontroli, bateriju temperatūras devēju un bateriju un slodzes pieslēguma spailēm (līdz 95 mm2).

Tabula Nr.3.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ieejas parametri** | |
| 1.1. | Nominālais ieejas spriegums | Ul =AC 230V (3 fāzes bez neitrāles) |
| 1.2. | Frekvence | 50 Hz ± 5 Hz |
| 1.3. | Ieejas maks. strāva | ≤ 50A |
| 1.4. | pieļaujamas sprieguma novirzes (bez slodzes ierobežojumā) | 180 ÷ 275 VAC |
| 1.5. | pieļaujamas sprieguma novirzes (ar slodzes ierobežošanu) | 85 ÷ 300 VAC |
| 1.6. | AC ievada aizsardzība | Drošinātājs (iebūvēts vai ārējais), pārsprieguma aizsardzība (iebūvēta) |
| 1.7. | Izolācijas noturība AC/DC; AC/GND; DC/GND | ≥ 2kVAC |
| 1.8. | Jaudas koeficients | ≥0.99 |
| **2.** | **Izejas parametri** | |
| 2.1. | Nominālais izejas spriegums | DC 110V |
| 2.2. | Nominālā izejas strāva In | >50A |
| 2.3. | Baterijas strāvas ierobežojuma iespējās | 0 ÷ 100% In |
| 2.4. | Uzlādes raksturlīkne | IU |
| 2.5. | Nominālā jauda | ≥6 kW |
| 2.6. | Statiskā sprieguma regulēšana | ≤ ± 0.5 % |
| 2.7. | Dinamiskā sprieguma regulēšana | ≤ ±5% |
| 2.8. | Izejas sprieguma pulsācijas | < 250 mVp-p |
| 2.9. | Efektivitāte | >96% |
| **3.** | **Mērījumi (indikācija) / darbības režīmi** | |
| 3.1. | Sistēmas parametru atspoguļošana uz displeja | Sistēmas spriegums (līdzsprieguma spriegums sistēmai un katram taisngriežu modulim maiņspriegums atsevišķi)  Sistēmas strāva (līdzsprieguma strāva sistēmai/ katram taisngrieža modulim atsevišķi; AC strāva katram taisngriežu modulim atsevišķi)  Bateriju strāva  Bateriju temperatūra  Slodzes strāva |
| 3.2. | Sistēmas režīmu indikācija | Jābūt LED indikācijai un iespējai nolasīt sistēmas stāvokli uz displeja:   * Uzlādes režīms (peldošā uzlāde, ātrā uzlāde, uzlāde ar temperatūras kompensāciju, bateriju test, avārija) |
| 3.4. | Sistēmas vadības iespējas | Iespēja ieslēgt/izslēgt:   * Ātras uzlādes funkciju (boost) * Bateriju tests (battery test) |
| 3.5. | Sistēmas trauksmes | * Taisngriežu bojājums * Uzlādes spriegums paaugstināts/ pazemināts * Bateriju temperatūra ārpus robežām * AC tīkla spriegums ir atslēgts * Taisngriežu pārslodze * Taisngriežu sistēmas paaugstinātā temperatūra * Līdzsprieguma zemesslēgums (atsevišķi “+” un “-“ ķēdē) |
| **4.** | **Signalizācijas / Avārijas releji** | |
| 4.1. | Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 3 avārijas releju izejām (NO-C-NC kontakti) ar iespēju pielāgot katrai releju izejai vienu vai vairākas avārijas stāvokļa signalizācijas | zems baterijas spriegums, uzlādes neesamība, ieejas sprieguma neesamība,  pārslodze, pārkarsēšana, izlīdzinošā uzlāde, taisngrieža bojājums,  temperatūras devēja bojājums, temperatūra (bateriju vai taisngriežu) ārpus robežas, līdzsprieguma ķēdē zemesslēgums. |
| **5.** | **Darbības nosacījumi** | |
| 5.1. | Apkārtējā vide | -20 ÷ 600C |
| 5.2. | Relatīvais gaisa mitrums | ≤ 95% |
| 5.3. | Vidējais laiks starp kļūmēm. MTBF | >15 gadi |
| 5.4. | Standarti | IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-4;  EN61000-6-5; EN 50121-4;  EN/IEC/UL 62368-1 (EN/IEC/UL 60950-1); EN 50124-1; |
| 5.5. | Kabeļu ieeja / izeja | No / uz augšu vai no / uz apakšu |
| 5.6. | Korpuss | Uz grīdas vai pie sienas novietojams vertikāls metāla korpuss IP20 |
| **6.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 6.1. | Taisngriežu iekārtas komplektācijā ir jābūt: | * Visi nepieciešami moduļi un bloki, lai nodrošināt nepārtraukto darbību un visu prasību izpildi; * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Vilces apakšstacija “Sloka”

# Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju

Akumulatoru bateriju paredzēts uzstādīt esošās telpās, aizvietojot esošo akumulatoru bateriju.

Tabula Nr.2.2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgās prasības** | |
| 1.1 | Akumulatoru bateriju tips | 4 OPzS 200 vai ekvivalents |
| 1.2. | AB kapacitāte | ≥200 Ah, (C10, līdz 1,8V/el, pie 20oC) |
| 1.3. | AB elementu skaits | 54 elementi |
| 1.4. | Kalpošanas laiks | Paredzamais kalpošanas laiks ≥15 gadi |
| 1.5. | Uzstādīšanas izmēri un svars | Uzstādīšanas izmēri bateriju grupai (akumulatoru bateriju ir jāizvieto izmantojot esošas statnes):  3150 mm x 430 mm (bateriju savienojumiem un savienojumu aizsargvākiem jābūt komplektā ar bateriju);  Bateriju grupas svars < 935 kG |
| 1.6. | Standarti | Jābūt izstrādāties saskaņā ar DIN 40736 P1,  DIN EN 60896-11  IEEE 535 – 2006 |
| 1.7. | Uzlādes raksturlīknes | Saskaņā ar DIN 41773 (IU), vai DIN 41774 (W) 41776 (I)  U = 2.23 V/elementu ±1%, temperatūra intervālā no 100C līdz 300C;  Temperatūras kompensācija:  ΔU/ΔT = - 0,004 V/0C pie vidējās mēneša temperatūras mazākas par 100C un augstākas par +30oC |
| 1.8. | Uzlāde ar paaugstinātu spriegumu | U = 2,40 V/elementu, ierobežotā laikā (līdz 72 stundām) |
| 1.9. | Uzlādes laiks: | Maksimāls bateriju uzlādes laiks ar paaugstināto spriegumu (2,4V/el.) pēc dziļas izlādes (DOD=80%) ar strāvu = 10% no Cnom,, A:  Līdz SOC = 80%: ≤6 stundās  Līdz SOC = 100%: ≤20 stundās   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu |
| **2.** | **Izlādes raksturlīkne** | |
| 2.1. | Izlādes cikla temperatūras diapazons | +20 oC |
| 2.2. | Izlādes slodzes raksturlīkne | 5A patstāvīgi 8 stundu laikā + 70A papildus slodze 1 stundas laikā cikla beigās :  laikā līdz spriegumam > 1,8V/el.   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu nepieciešamai bateriju kapacitātei |
| 2.3. | Jaunās baterijas kapacitāte | Saskaņā ar IEC NE 60896-11:  > 95% no Cnom - 1jā izlādes ciklā,  >100% no Cnom - 5jā izlādes ciklā |
| 2.4. | Bateriju izlādes ciklu skaits (DOD=80%) | ≥ 1500 cikli |
| **3.** | **Ekspluatācijas īpatnības** | |
| 3.1. | Pašizlāde | ≤3% mēnesī pie 200C |
| 3.2. | Darba temperatūru diapazons | -200C līdz +400C, rekomendējamā no 200C līdz 250C |
| 3.3. | Papildus aprīkojums | Baterijām jābūt aprīkotiem ar gāzes rekombinācijas korķiem, kuras ļauj:   * Pagarināt bateriju ūdens pārbaudes/ papildinājumu intervālus; * Samazināt nepieciešamas ventilācijas gaisa plūsmu līdz:   ≤ 1,5 m3/st (normāla uzlāde: float charge)  ≤ 6 m3/st. (ātra uzlāde: boost charge)   * Iesniegt bateriju ražotāja nepieciešamas ventilācijas aprēķinu |
| **4.** | **Konstrukcija** | |
| 4.1. | Pozitīvas plāksnes konstrukcija | Cauruļveida plāksne. |
| 4.2. | Negatīvais elements | Plakana perforēta plāksne |
| 4.3. | Separators | Mikroporu separators |
| 4.4. | Elektrolīts | Sērskābe ar blīvumu 1.24 kg/l |
| 4.5. | Korpuss | Caurspīdīgs, halogēnbrīvs polikarbonāts |
| 4.6. | Vāks | Necaurspīdīgs, halogēnbrīvs ABS |
| 4.7. | Korķis | Gāzes rekombinācijas korķis ar katalizātoru. |
| 4.8. | Polu izvads | 100% gāzēm un elektrolītam necaurlaidīgs |
| 4.9. | Polu konstrukcija | Ar vītni M8 |
| 4.10. | Savienotājs | Izolēts, ar atvērumiem mērījumu veikšanai |
| 4.11. | Bateriju grupas aizsardzības pakāpe | IP 25 atbilstoši DIN 40050 |
| **5.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 5.1. | Akumulatora bateriju komplektā jābūt | * Akumulatoru bateriju elementu elektriskie savienotāji un skrūves ar dielektrisko pārklāju (IP25) * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Bateriju apkopēm nepieciešamos instrumentus (termometrs, elektrolīta blīvuma mērītājs) * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci

**Taisngriežu barošanas sistēma (akumulatoru uzlādei un nepieciešamo līdzsprieguma slodzes nodrošinājumam)**.

Taisngriežu sistēmai jābūt ar **konvekcijas tipa dzesēšanu** (bez ventilatoriem), modulārā izpildījuma (ar bezatslēguma taisngriežu moduļu nomaiņas iespēju – hot plug-in), aprīkotai ar kontrolieru (vairāku taisngriežu moduļu vadībai un sistēmas parametru monitoringam, ar avārijas releju izejām), displeju ar vadības pogām (galveno sistēmas parametru un stāvokļa atspoguļošanai un koriģēšanai) un bateriju dziļas izlādes aizsardzību (BLVD), līdzsprieguma izolācijas kontroli, bateriju temperatūras devēju un bateriju un slodzes pieslēguma spailēm (līdz 95 mm2).

Tabula Nr.3.2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ieejas parametri** | |
| 1.1. | Nominālais ieejas spriegums | Ul =AC 230V (3 fāzes bez neitrāles) |
| 1.2. | Frekvence | 50 Hz ± 5 Hz |
| 1.3. | Ieejas maks. strāva | ≤ 50A |
| 1.4. | pieļaujamas sprieguma novirzes (bez slodzes ierobežojumā) | 180 ÷ 275 VAC |
| 1.5. | pieļaujamas sprieguma novirzes (ar slodzes ierobežošanu) | 85 ÷ 300 VAC |
| 1.6. | AC ievada aizsardzība | Drošinātājs (iebūvēts vai ārējais), pārsprieguma aizsardzība (iebūvēta) |
| 1.7. | Izolācijas noturība AC/DC; AC/GND; DC/GND | ≥ 2kVAC |
| 1.8. | Jaudas koeficients | ≥0.99 |
| **2.** | **Izejas parametri** | |
| 2.1. | Nominālais izejas spriegums | DC 110V |
| 2.2. | Nominālā izejas strāva In | >70A |
| 2.3. | Baterijas strāvas ierobežojuma iespējās | 0 ÷ 100% In |
| 2.4. | Uzlādes raksturlīkne | IU |
| 2.5. | Nominālā jauda | ≥8 kW |
| 2.6. | Statiskā sprieguma regulēšana | ≤ ± 0.5 % |
| 2.7. | Dinamiskā sprieguma regulēšana | ≤ ±5% |
| 2.8. | Izejas sprieguma pulsācijas | < 250 mVp-p |
| 2.9. | Efektivitāte | >96% |
| **3.** | **Mērījumi (indikācija) / darbības režīmi** | |
| 3.1. | Sistēmas parametru atspoguļošana uz displeja | Sistēmas spriegums (līdzsprieguma spriegums sistēmai un katram taisngriežu modulim maiņspriegums atsevišķi)  Sistēmas strāva (līdzsprieguma strāva sistēmai/ katram taisngrieža modulim atsevišķi; AC strāva katram taisngriežu modulim atsevišķi)  Bateriju strāva  Bateriju temperatūra  Slodzes strāva |
| 3.2. | Sistēmas režīmu indikācija | Jābūt LED indikācijai un iespējai nolasīt sistēmas stāvokli uz displeja:   * Uzlādes režīms (peldošā uzlāde, ātrā uzlāde, uzlāde ar temperatūras kompensāciju, bateriju test, avārija) |
| 3.4. | Sistēmas vadības iespējas | Iespēja ieslēgt/izslēgt:   * Ātras uzlādes funkciju (boost) * Bateriju tests (battery test) |
| 3.5. | Sistēmas trauksmes | * Taisngriežu bojājums * Uzlādes spriegums paaugstināts/ pazemināts * Bateriju temperatūra ārpus robežām * AC tīkla spriegums ir atslēgts * Taisngriežu pārslodze * Taisngriežu sistēmas paaugstinātā temperatūra * Līdzsprieguma zemesslēgums (atsevišķi “+” un “-“ ķēdē) |
| **4.** | **Signalizācijas / Avārijas releji** | |
| 4.1. | Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 3 avārijas releju izejām (NO-C-NC kontakti) ar iespēju pielāgot katrai releju izejai vienu vai vairākas avārijas stāvokļa signalizācijas | zems baterijas spriegums, uzlādes neesamība, ieejas sprieguma neesamība,  pārslodze, pārkarsēšana, izlīdzinošā uzlāde, taisngrieža bojājums,  temperatūras devēja bojājums, temperatūra (bateriju vai taisngriežu) ārpus robežas, līdzsprieguma ķēdē zemesslēgums. |
| **5.** | **Darbības nosacījumi** | |
| 5.1. | Apkārtējā vide | -20 ÷ 600C |
| 5.2. | Relatīvais gaisa mitrums | ≤ 95% |
| 5.3. | Vidējais laiks starp kļūmēm. MTBF | >15 gadi |
| 5.4. | Standarti | IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-4;  EN61000-6-5; EN 50121-4;  EN/IEC/UL 62368-1 (EN/IEC/UL 60950-1); EN 50124-1; |
| 5.5. | Kabeļu ieeja / izeja | No / uz augšu vai no / uz apakšu |
| 5.6. | Korpuss | Uz grīdas vai pie sienas novietojams vertikāls metāla korpuss IP20 |
| **6.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 6.1. | Taisngriežu iekārtas komplektācijā ir jābūt: | * Visi nepieciešami moduļi un bloki, lai nodrošināt nepārtraukto darbību un visu prasību izpildi; * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Vilces apakšstacija “Zasulauks”

# Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju

Akumulatoru bateriju paredzēts uzstādīt esošās telpās, aizvietojot esošo akumulatoru bateriju.

Tabula Nr.2.3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgās prasības** | |
| 1.1 | Akumulatoru bateriju tips | 4 OPzS 200 vai ekvivalents |
| 1.2. | AB kapacitāte | ≥200 Ah, (C10, līdz 1,8V/el, pie 20oC) |
| 1.3. | AB elementu skaits | 54 elementi |
| 1.4. | Kalpošanas laiks | Paredzamais kalpošanas laiks ≥15 gadi |
| 1.5. | Uzstādīšanas izmēri un svars | Uzstādīšanas izmēri bateriju grupai (akumulatoru bateriju ir jāizvieto izmantojot esošas statnes):  3150 mm x 430 mm (bateriju savienojumiem un savienojumu aizsargvākiem jābūt komplektā ar bateriju);  Bateriju grupas svars < 935 kG |
| 1.6. | Standarti | Jābūt izstrādāties saskaņā ar DIN 40736 P1,  DIN EN 60896-11  IEEE 535 – 2006 |
| 1.7. | Uzlādes raksturlīknes | Saskaņā ar DIN 41773 (IU), vai DIN 41774 (W) 41776 (I)  U = 2.23 V/elementu ±1%, temperatūra intervālā no 100C līdz 300C;  Temperatūras kompensācija:  ΔU/ΔT = - 0,004 V/0C pie vidējās mēneša temperatūras mazākas par 100C un augstākas par +30oC |
| 1.8. | Uzlāde ar paaugstinātu spriegumu | U = 2,40 V/elementu, ierobežotā laikā (līdz 72 stundām) |
| 1.9. | Uzlādes laiks: | Maksimāls bateriju uzlādes laiks ar paaugstināto spriegumu (2,4V/el.) pēc dziļas izlādes (DOD=80%) ar strāvu = 10% no Cnom,, A:  Līdz SOC = 80%: ≤6 stundās  Līdz SOC = 100%: ≤20 stundās   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu |
| **2.** | **Izlādes raksturlīkne** | |
| 2.1. | Izlādes cikla temperatūras diapazons | +20 oC |
| 2.2. | Izlādes slodzes raksturlīkne | 5A patstāvīgi 8 stundu laikā + 70A papildus slodze 1 stundas laikā cikla beigās :  laikā līdz spriegumam > 1,8V/el.   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu nepieciešamai bateriju kapacitātei |
| 2.3. | Jaunās baterijas kapacitāte | Saskaņā ar IEC NE 60896-11:  > 95% no Cnom - 1jā izlādes ciklā,  >100% no Cnom - 5jā izlādes ciklā |
| 2.4. | Bateriju izlādes ciklu skaits (DOD=80%) | ≥ 1500 cikli |
| **3.** | **Ekspluatācijas īpatnības** | |
| 3.1. | Pašizlāde | ≤3% mēnesī pie 200C |
| 3.2. | Darba temperatūru diapazons | -200C līdz +400C, rekomendējamā no 200C līdz 250C |
| 3.3. | Papildus aprīkojums | Baterijām jābūt aprīkotiem ar gāzes rekombinācijas korķiem, kuras ļauj:   * Pagarināt bateriju ūdens pārbaudes/ papildinājumu intervālus; * Samazināt nepieciešamas ventilācijas gaisa plūsmu līdz:   ≤ 1,5 m3/st (normāla uzlāde: float charge)  ≤ 6 m3/st. (ātra uzlāde: boost charge)   * Iesniegt bateriju ražotāja nepieciešamas ventilācijas aprēķinu |
| **4.** | **Konstrukcija** | |
| 4.1. | Pozitīvas plāksnes konstrukcija | Cauruļveida plāksne. |
| 4.2. | Negatīvais elements | Plakana perforēta plāksne |
| 4.3. | Separators | Mikroporu separators |
| 4.4. | Elektrolīts | Sērskābe ar blīvumu 1.24 kg/l |
| 4.5. | Korpuss | Caurspīdīgs, halogēnbrīvs polikarbonāts |
| 4.6. | Vāks | Necaurspīdīgs, halogēnbrīvs ABS |
| 4.7. | Korķis | Gāzes rekombinācijas korķis ar katalizātoru. |
| 4.8. | Polu izvads | 100% gāzēm un elektrolītam necaurlaidīgs |
| 4.9. | Polu konstrukcija | Ar vītni M8 |
| 4.10. | Savienotājs | Izolēts, ar atvērumiem mērījumu veikšanai |
| 4.11. | Bateriju grupas aizsardzības pakāpe | IP 25 atbilstoši DIN 40050 |
| **5.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 5.1. | Akumulatora bateriju komplektā jābūt | * Akumulatoru bateriju elementu elektriskie savienotāji un skrūves ar dielektrisko pārklāju (IP25) * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Bateriju apkopēm nepieciešamos instrumentus (termometrs, elektrolīta blīvuma mērītājs) * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci

**Taisngriežu barošanas sistēma (akumulatoru uzlādei un nepieciešamo līdzsprieguma slodzes nodrošinājumam)**.

Taisngriežu sistēmai jābūt ar **konvekcijas tipa dzesēšanu** (bez ventilatoriem), modulārā izpildījuma (ar bezatslēguma taisngriežu moduļu nomaiņas iespēju – hot plug-in), aprīkotai ar kontrolieru (vairāku taisngriežu moduļu vadībai un sistēmas parametru monitoringam, ar avārijas releju izejām), displeju ar vadības pogām (galveno sistēmas parametru un stāvokļa atspoguļošanai un koriģēšanai) un bateriju dziļas izlādes aizsardzību (BLVD), līdzsprieguma izolācijas kontroli, bateriju temperatūras devēju un bateriju un slodzes pieslēguma spailēm (līdz 95 mm2).

Tabula Nr.3.3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ieejas parametri** | |
| 1.1. | Nominālais ieejas spriegums | Ul =AC 230V (3 fāzes bez neitrāles) |
| 1.2. | Frekvence | 50 Hz ± 5 Hz |
| 1.3. | Ieejas maks. strāva | ≤ 50A |
| 1.4. | pieļaujamas sprieguma novirzes (bez slodzes ierobežojumā) | 180 ÷ 275 VAC |
| 1.5. | pieļaujamas sprieguma novirzes (ar slodzes ierobežošanu) | 85 ÷ 300 VAC |
| 1.6. | AC ievada aizsardzība | Drošinātājs (iebūvēts vai ārējais), pārsprieguma aizsardzība (iebūvēta) |
| 1.7. | Izolācijas noturība AC/DC; AC/GND; DC/GND | ≥ 2kVAC |
| 1.8. | Jaudas koeficients | ≥0.99 |
| **2.** | **Izejas parametri** | |
| 2.1. | Nominālais izejas spriegums | DC 110V |
| 2.2. | Nominālā izejas strāva In | >70A |
| 2.3. | Baterijas strāvas ierobežojuma iespējās | 0 ÷ 100% In |
| 2.4. | Uzlādes raksturlīkne | IU |
| 2.5. | Nominālā jauda | ≥8 kW |
| 2.6. | Statiskā sprieguma regulēšana | ≤ ± 0.5 % |
| 2.7. | Dinamiskā sprieguma regulēšana | ≤ ±5% |
| 2.8. | Izejas sprieguma pulsācijas | < 250 mVp-p |
| 2.9. | Efektivitāte | >96% |
| **3.** | **Mērījumi (indikācija) / darbības režīmi** | |
| 3.1. | Sistēmas parametru atspoguļošana uz displeja | Sistēmas spriegums (līdzsprieguma spriegums sistēmai un katram taisngriežu modulim maiņspriegums atsevišķi)  Sistēmas strāva (līdzsprieguma strāva sistēmai/ katram taisngrieža modulim atsevišķi; AC strāva katram taisngriežu modulim atsevišķi)  Bateriju strāva  Bateriju temperatūra  Slodzes strāva |
| 3.2. | Sistēmas režīmu indikācija | Jābūt LED indikācijai un iespējai nolasīt sistēmas stāvokli uz displeja:   * Uzlādes režīms (peldošā uzlāde, ātrā uzlāde, uzlāde ar temperatūras kompensāciju, bateriju test, avārija) |
| 3.4. | Sistēmas vadības iespējas | Iespēja ieslēgt/izslēgt:   * Ātras uzlādes funkciju (boost) * Bateriju tests (battery test) |
| 3.5. | Sistēmas trauksmes | * Taisngriežu bojājums * Uzlādes spriegums paaugstināts/ pazemināts * Bateriju temperatūra ārpus robežām * AC tīkla spriegums ir atslēgts * Taisngriežu pārslodze * Taisngriežu sistēmas paaugstinātā temperatūra * Līdzsprieguma zemesslēgums (atsevišķi “+” un “-“ ķēdē) |
| **4.** | **Signalizācijas / Avārijas releji** | |
| 4.1. | Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 3 avārijas releju izejām (NO-C-NC kontakti) ar iespēju pielāgot katrai releju izejai vienu vai vairākas avārijas stāvokļa signalizācijas | zems baterijas spriegums, uzlādes neesamība, ieejas sprieguma neesamība,  pārslodze, pārkarsēšana, izlīdzinošā uzlāde, taisngrieža bojājums,  temperatūras devēja bojājums, temperatūra (bateriju vai taisngriežu) ārpus robežas, līdzsprieguma ķēdē zemesslēgums. |
| **5.** | **Darbības nosacījumi** | |
| 5.1. | Apkārtējā vide | -20 ÷ 600C |
| 5.2. | Relatīvais gaisa mitrums | ≤ 95% |
| 5.3. | Vidējais laiks starp kļūmēm. MTBF | >15 gadi |
| 5.4. | Standarti | IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-4;  EN61000-6-5; EN 50121-4;  EN/IEC/UL 62368-1 (EN/IEC/UL 60950-1); EN 50124-1; |
| 5.5. | Kabeļu ieeja / izeja | No / uz augšu vai no / uz apakšu |
| 5.6. | Korpuss | Uz grīdas vai pie sienas novietojams vertikāls metāla korpuss IP20 |
| **6.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 6.1. | Taisngriežu iekārtas komplektācijā ir jābūt: | * Visi nepieciešami moduļi un bloki, lai nodrošināt nepārtraukto darbību un visu prasību izpildi; * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Vilces apakšstacija “Saulkrasti”

# Tehniskās prasības attiecībā uz akumulatoru bateriju

Akumulatoru bateriju paredzēts uzstādīt esošās telpās, aizvietojot esošo akumulatoru bateriju.

Tabula Nr.2.4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgās prasības** | |
| 1.1 | Akumulatoru bateriju tips | 11 OSP.XC 440 (OGi elementi) vai ekvivalents |
| 1.2. | AB kapacitāte | ≥484 Ah, (C10, līdz 1,8V/el, pie 20oC) |
| 1.3. | AB elementu skaits | 54 elementi |
| 1.4. | Kalpošanas laiks | Paredzamais kalpošanas laiks ≥15 gadi |
| 1.5. | Uzstādīšanas izmēri un svars | Uzstādīšanas izmēri bateriju grupai (akumulatoru baterijai jāparedz jaunās statnes ar uzstādīšanas izmēriem):  3750 mm x 645 mm (bateriju savienojumiem un savienojumu aizsargvākiem jābūt komplektā ar bateriju);  Bateriju grupas svars < 1950 kG |
| 1.6. | Standarti | Jābūt izstrādāties saskaņā ar DIN 40736 P1,  DIN EN 60896-11  IEEE 535 – 2006 |
| 1.7. | Uzlādes raksturlīknes | Saskaņā ar DIN 41773 (IU), vai DIN 41774 (W) 41776 (I)  U = 2.25 V/elementu ±1%, temperatūra intervālā no 100C līdz 300C;  Temperatūras kompensācija:  ΔU/ΔT = - 0,004 V/0C pie vidējās mēneša temperatūras mazākas par 100C un augstākas par +30oC |
| 1.8. | Uzlāde ar paaugstinātu spriegumu | U = 2,40 V/elementu, ierobežotā laikā (līdz 72 stundām) |
| 1.9. | Uzlādes laiks: | Maksimāls bateriju uzlādes laiks ar paaugstināto spriegumu (2,4V/el.) pēc dziļas izlādes (DOD=80%) ar strāvu = 10% no Cnom,, A:  Līdz SOC = 80%: ≤6 stundās  Līdz SOC = 100%: ≤20 stundās   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu |
| **2.** | **Izlādes raksturlīkne** | |
| 2.1. | Izlādes cikla temperatūras diapazons | +20 oC |
| 2.2. | Izlādes slodzes raksturlīkne | 12A patstāvīgi 8 stundu laikā + 500A papildus slodze 2 sekunžu laikā cikla sākumā un cikla beigās + 170A papildus slodze 5 sekunžu laikā cikla sākumā un cikla beigās:  laikā līdz spriegumam > 1,8V/el.   * Iesniegt bateriju ražotāja aprēķinu nepieciešamai bateriju kapacitātei |
| 2.3. | Jaunās baterijas kapacitāte | Saskaņā ar IEC NE 60896-11:  > 95% no Cnom - 1jā izlādes ciklā,  >100% no Cnom - 5jā izlādes ciklā |
| 2.4. | Bateriju izlādes ciklu skaits (DOD=80%) | ≥ 800 cikli |
| **3.** | **Ekspluatācijas īpatnības** | |
| 3.1. | Pašizlāde | ≤3% mēnesī pie 200C |
| 3.2. | Darba temperatūru diapazons | -200C līdz +400C, rekomendējamā no 200C līdz 250C |
| 3.3. | Papildus aprīkojums | Baterijām jābūt aprīkotiem ar gāzes rekombinācijas korķiem, kuras ļauj:   * Pagarināt bateriju ūdens pārbaudes/ papildinājumu intervālus; * Samazināt nepieciešamas ventilācijas gaisa plūsmu līdz:   ≤ 3,5 m3/st (normāla uzlāde: float charge)  ≤ 14 m3/st. (ātra uzlāde: boost charge)   * Iesniegt bateriju ražotāja nepieciešamas ventilācijas aprēķinu |
| **4.** | **Konstrukcija** | |
| 4.1. | Pozitīvas plāksnes konstrukcija | Plakana plāksne. |
| 4.2. | Negatīvais elements | Plakana perforēta plāksne |
| 4.3. | Separators | Mikroporu separators |
| 4.4. | Elektrolīts | Sērskābe ar blīvumu 1.27 kg/l |
| 4.5. | Korpuss | Caurspīdīgs, halogēnbrīvs polikarbonāts |
| 4.6. | Vāks | Necaurspīdīgs, halogēnbrīvs ABS |
| 4.7. | Korķis | Gāzes rekombinācijas korķis ar katalizātoru. |
| 4.8. | Polu izvads | 100% gāzēm un elektrolītam necaurlaidīgs |
| 4.9. | Polu konstrukcija | Ar vītni M8 |
| 4.10. | Savienotājs | Izolēts, ar atvērumiem mērījumu veikšanai |
| 4.11. | Bateriju grupas aizsardzības pakāpe | IP 25 atbilstoši DIN 40050 |
| **5.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 5.1. | Akumulatora bateriju komplektā jābūt | * Akumulatoru bateriju elementu elektriskie savienotāji un skrūves ar dielektrisko pārklāju (IP25) * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Bateriju apkopēm nepieciešamos instrumentus (termometrs, elektrolīta blīvuma mērītājs) * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Tehniskās prasības attiecībā uz uzlādes ierīci

**Taisngriežu barošanas sistēma (akumulatoru uzlādei un nepieciešamo līdzsprieguma slodzes nodrošinājumam)**.

Taisngriežu sistēmai jābūt ar **konvekcijas tipa dzesēšanu** (bez ventilatoriem), modulārā izpildījuma (ar bezatslēguma taisngriežu moduļu nomaiņas iespēju – *hot plug-in*), aprīkotai ar kontrolieru (vairāku taisngriežu moduļu vadībai un sistēmas parametru monitoringam, ar avārijas releju izejām), displeju ar vadības pogām (galveno sistēmas parametru un stāvokļa atspoguļošanai un koriģēšanai) un bateriju dziļas izlādes aizsardzību (BLVD), līdzsprieguma izolācijas kontroli, bateriju temperatūras devēju un bateriju un slodzes pieslēguma spailēm (līdz 95 mm2).

Tabula Nr.3.3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ieejas parametri** | |
| 1.1. | Nominālais ieejas spriegums | Ul =AC 230V (3 fāzes bez neitrāles) |
| 1.2. | Frekvence | 50 Hz ± 5 Hz |
| 1.3. | Ieejas maks. strāva | ≤ 50A |
| 1.4. | pieļaujamas sprieguma novirzes (bez slodzes ierobežojumā) | 180 ÷ 275 VAC |
| 1.5. | pieļaujamas sprieguma novirzes (ar slodzes ierobežošanu) | 85 ÷ 300 VAC |
| 1.6. | AC ievada aizsardzība | Drošinātājs (iebūvēts vai ārējais), pārsprieguma aizsardzība (iebūvēta) |
| 1.7. | Izolācijas noturība AC/DC; AC/GND; DC/GND | ≥ 2kVAC |
| 1.8. | Jaudas koeficients | ≥0.99 |
| **2.** | **Izejas parametri** | |
| 2.1. | Nominālais izejas spriegums | DC 110V |
| 2.2. | Nominālā izejas strāva In | >90A |
| 2.3. | Baterijas strāvas ierobežojuma iespējās | 0 ÷ 100% In |
| 2.4. | Uzlādes raksturlīkne | IU |
| 2.5. | Nominālā jauda | ≥10 kW |
| 2.6. | Statiskā sprieguma regulēšana | ≤ ± 0.5 % |
| 2.7. | Dinamiskā sprieguma regulēšana | ≤ ±5% |
| 2.8. | Izejas sprieguma pulsācijas | < 250 mVp-p |
| 2.9. | Efektivitāte | >96% |
| **3.** | **Mērījumi (indikācija) / darbības režīmi** | |
| 3.1. | Sistēmas parametru atspoguļošana uz displeja | Sistēmas spriegums (līdzsprieguma spriegums sistēmai un katram taisngriežu modulim maiņspriegums atsevišķi)  Sistēmas strāva (līdzsprieguma strāva sistēmai/ katram taisngrieža modulim atsevišķi; AC strāva katram taisngriežu modulim atsevišķi)  Bateriju strāva  Bateriju temperatūra  Slodzes strāva |
| 3.2. | Sistēmas režīmu indikācija | Jābūt LED indikācijai un iespējai nolasīt sistēmas stāvokli uz displeja:   * Uzlādes režīms (peldošā uzlāde, ātrā uzlāde, uzlāde ar temperatūras kompensāciju, bateriju test, avārija) |
| 3.3. | Sistēmas vadības iespējas | Iespēja ieslēgt/izslēgt:   * Ātras uzlādes funkciju (boost) * Bateriju tests (battery test) |
| 3.4. | Sistēmas trauksmes | * Taisngriežu bojājums * Uzlādes spriegums paaugstināts/ pazemināts * Bateriju temperatūra ārpus robežām * AC tīkla spriegums ir atslēgts * Taisngriežu pārslodze * Taisngriežu sistēmas paaugstinātā temperatūra * Līdzsprieguma zemesslēgums (atsevišķi “+” un “-“ ķēdē) |
| **4.** | **Signalizācijas / Avārijas releji** | |
| 4.1. | Sistēmai jābūt aprīkotai ar vismaz 3 avārijas releju izejām (NO-C-NC kontakti) ar iespēju pielāgot katrai releju izejai vienu vai vairākas avārijas stāvokļa signalizācijas | zems baterijas spriegums, uzlādes neesamība, ieejas sprieguma neesamība,  pārslodze, pārkarsēšana, izlīdzinošā uzlāde, taisngrieža bojājums,  temperatūras devēja bojājums, temperatūra (bateriju vai taisngriežu) ārpus robežas, līdzsprieguma ķēdē zemesslēgums. |
| **5.** | **Darbības nosacījumi** | |
| 5.1. | Apkārtējā vide | -20 ÷ 600C |
| 5.2. | Relatīvais gaisa mitrums | ≤ 95% |
| 5.3. | Vidējais laiks starp kļūmēm. MTBF | >15 gadi |
| 5.4. | Standarti | IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-4;  EN61000-6-5; EN 50121-4;  EN/IEC/UL 62368-1 (EN/IEC/UL 60950-1); EN 50124-1; |
| 5.5. | Kabeļu ieeja / izeja | No / uz augšu vai no / uz apakšu |
| 5.6. | Korpuss | Uz grīdas vai pie sienas novietojams vertikāls metāla korpuss IP20 |
| **6.** | **Komplektācijā un papildus aprīkojums** | |
| 6.1. | Taisngriežu iekārtas komplektācijā ir jābūt: | * Visi nepieciešami moduļi un bloki, lai nodrošināt nepārtraukto darbību un visu prasību izpildi; * Lietošanas instrukcija latviešu valodā * Pasūtītāja personāla apmācības |

# Marķēšana drošībai

Lai brīdinātu par bīstamību stacijās un tehniskajās telpās strādājošo tehnisko personālu , jāuzstāda drošības zīmes saskaņā ar MK noteikumu Nr. 400, 2. pielikumu - “Darba vietās lietojamās drošības zīmes” (paraugu skat. Attēls Nr. 1).

Attēls Nr. 1 “Darba vietās lietojamās drošības zīmes”

| **Grafiskais apzīmējums** | **Apraksts** |
| --- | --- |
| **Brīdinājuma zīmes** | |
|  | bīstami, elektrība. Uzlīme tiek izvietota uz skapjiem un iekārtām, kur pastāv elektriskās strāvas trieciena risks |
|  | vispārējā bīstamība. Uzlīme tiek izvietota kopā ar nepieciešamajām rīkojuma zīmēm uz objekta |
|  | zemējums. Uzlīme tiek izvietota blakus zemējuma ierīkošanas vietām |

Marķēšanas materiālu izvēlas saskaņā ar nepieciešamajiem ekspluatācijas, drošuma, ilgizturības un ērtas/ātras marķēšanas nepieciešamajiem nosacījumiem.

Izmantotās marķēšanas plāksnes, pašlīmējošās etiķetes un lentes nedrīkst aizsegt ražotāja marķējumu un tās jāizvieto apkalpošanas personālam pieejamā/redzamā vietā.

Uz marķēšanas plāksnes pašlīmējošās etiķetes un lentes izvietojamo tekstu, kā arī fona krāsu izvēlas, vadoties pēc ērtākās un vieglākās salasāmības principa.

**Dzīslu Identifikācija:**

Spēka kabeļu fāzes dzīslām jābūt brūnā, melnā un pelēkā krasā; PEN dzīslām – dzeltenzaļā krasā.

**Kabeļu līnijas marķēšana:**

Uz jebkura sprieguma kabeļu gala apdares, redzamā vietā un stāvoklī jābūt piestiprinātai montāžas birkai. Kabeļu montāžas birkas jāpiestiprina tieši zem gala apdares. Birkai jābūt no plastikāta materiāla.

Uz birkas jānorāda kabeļa marka, šķērsgriezums, garums, virziens (kabeļa otrs gals), montāžas firmas nosaukums, montiera uzvārds, montāžas datums (paraugu skat. Attēls Nr. 2). Vairāku paralēlu līniju gadījumā, birkas pievienot arī uz savienojuma uzmavām.

Attēls Nr. 2 Montāžas birkas piemērs

|  |
| --- |
| Kabeļa marka/šķērsgriezums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Kabeļa otrs gals: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Kabeļa garums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Montāžas firmas nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Montiera uzvārds:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Montāžas datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Apmācība

Uzņēmējam jānodrošina visaptveroša apmācība Pasūtītāja personālam. Uzņēmējam jāveic teorētiskās un praktiskās apmācības katrā apakšstacijā:

* Vilces apakšstacijas darbiniekiem, ne vairāk kā 4 darbiniekiem katrā apakšstacijā;
* Rīgas reģionālā centra EPR-1 darbiniekiem, ne vairāk kā 3 darbiniekiem.

**2.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” nolikumam

/forma/[[9]](#footnote-9)

202\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS**

dalībai sarunu procedūrā ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās”

identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. Komercreģistrā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Būvkomersanta apliecības [[10]](#footnote-10) Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tā\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

*(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)*

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” (turpmāk tekstā – iepirkums).
2. Piedāvā veikt iepirkuma nolikuma noteikumiem (t.sk. Tehniskajam uzdevumam, līguma projektam) pilnā apjomā un termiņā atbilstošus darbus **akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņai vilces apakšstacijās** (turpmāk viss kopā tekstā “darbi”) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu[[11]](#footnote-11) par šādu līgumcenu:

*\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_ eiro, \_\_\_ centi) bez PVN.*

1. Apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.
2. Apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
3. Apliecina, ka ir informēts, ka izpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un/vai gadījumā, ja tiek izslēgts **no** Latvijas Republikas **Būvkomersantu reģistra** piedāvājuma derīguma termiņa laikā, *(minētās prasības attiecināmas arī uz apakšuzņēmēju, ja attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem tāds tiek piesaistīts*) un/vai izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, *(minētās prasības attiecināmas arī uz piesaistīto apakšuzņēmēju, ja attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem tāds tiek piesaistīts*) pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līguma slēdzējs var atteikties slēgt līgumu.
4. Garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[12]](#footnote-12) saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” *(arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā).*
5. Atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
6. Piedāvā samaksas termiņu 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
7. Piedāvā darbiem, materiāliem, iekārtām (tai skaitā akumulatoru baterijām un uzlādes ierīcēm) un rezerves daļām garantijas termiņu \_\_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši))* mēneši no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas brīža.
8. Garantē darbu izpildi saskaņā ar labāko praksi, kvalitātē un termiņā atbilstoši iepirkuma nolikumam ar tā pielikumiem, tai skaitā Tehniskajam uzdevumam un līgumam projektam.
9. Apliecina, ka darbu izpildē tiks izmantotas piedāvājumā norādītais aprīkojums (akumulatoru baterijas un uzlādes ierīces), par kurām ir iesniegtas kvalitāti un atbilstību tehniskajām prasībām (nolikuma 1.pielikums) apliecinoši dokumenti, un iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti, visas pielietotās iekārtas un materiāli ir sertificēti Eiropas Savienībā un darbi tiks veikti saskaņā ar labāko praksi.
10. Apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetā noteikto darbu (akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņu, kas ietver piegādi, demontāžu un montāžu, tehniskā projekta izstrādi un pasūtītāja personāla apmācību) izpildi, ņemot vērā Tehniskajā uzdevumā un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, darba vietas sakopšanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī līguma nodrošinājuma un izpilddokumentācijas noformēšanas izdevumi.
11. Garantē, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē sniedzot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā.
12. Apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
13. Apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
14. Apliecina, ka pretendents \_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums)*, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
15. Garantē, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas, **ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem**.
16. Pretendenta rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas[[13]](#footnote-13) amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)z.v.

**3.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” nolikumam

**Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu un pieredzi**

1.tabula. Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu.

Informē par finanšu apgrozījumu (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.2.3.3.p.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apgrozījums par 3 (trīs)[[14]](#footnote-14) gadiem**  **(EUR bez PVN)** | | |
| 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā |
|  |  |  |
| Apgrozījums kopā: | |  |
| Vidējais apgrozījums 3 (trīs) gados: | |  |

2.tabula. Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi

Informē par sekmīgi izpildītu līgumu, kura ietvaros sekmīgi veikti iepirkuma priekšmetam līdzīga satura darbi[[15]](#footnote-15) (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.2.3.4.p.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gads*  *(līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz nodošanai ekspluatācijā (datums))* | *Objekts* | *Darbu apraksts (t.sk.kodolīgi informējot par veikto darbu specifiku)* | Klients (darbu saņēmējs) | |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) [[16]](#footnote-16) |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**31.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” nolikumam[[17]](#footnote-17)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | **Vienības**  **cena**  **EUR**  **(bez PVN)\*** | **Summa**  **EUR**  **(bez PVN)\*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. **Vilces apakšstacija “Ķegums”** | | | | | |
| 1.1. | Akumulatoru baterijas (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 1.2. | Uzlādes ierīces (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 1.3. | Projekta izstrāde | kompl. | 1 |  |  |
| 1.4. | Vecās AB\* demontāža | kompl. | 1 |  |  |
| 1.5. | Jaunās AB\* un uzlādes ierīces montāža un savienošana | kompl. | 1 |  |  |
| 1.6. | Izpilddokumentācija, personāla apmācība | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kopā par vilces apakšstaciju "Ķegums": | | | |  |
| 1. **Vilces apakšstacija “Sloka”** | | | | | |
| 2.1. | Akumulatoru baterijas (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 2.2. | Uzlādes ierīces (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 2.3. | Projekta izstrāde | kompl. | 1 |  |  |
| 2.4. | Vecās AB\* demontāža | kompl. | 1 |  |  |
| 2.5. | Jaunās AB\* un uzlādes ierīces montāža un savienošana | kompl. | 1 |  |  |
| 2.6. | Izpilddokumentācija, personāla apmācība | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kopā par vilces apakšstaciju “Sloka”: | | | |  |
| 1. **Vilces apakšstacija “Zasulauks”** | | | | | |
| 3.1. | Akumulatoru baterijas (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 3.2. | Uzlādes ierīces (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 3.3. | Projekta izstrāde | kompl. | 1 |  |  |
| 3.4. | Vecās AB\* demontāža | kompl. | 1 |  |  |
| 3.5. | Jaunās AB\* un uzlādes ierīces montāža un savienošana | kompl. | 1 |  |  |
| 3.6. | Izpilddokumentācija, personāla apmācība | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kopā par vilces apakšstaciju “Zasulauks” | | | |  |
| 1. **Vilces apakšstacija “Saulkrasti”** | | | | | |
| 4.1. | Akumulatoru baterijas (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 4.2. | Uzlādes ierīces (ar piegādi) | kompl. | 1 |  |  |
| 4.3. | Projekta izstrāde | kompl. | 1 |  |  |
| 4.4. | Vecās AB\* demontāža | kompl. | 1 |  |  |
| 4.5. | Jaunās AB\* un uzlādes ierīces montāža un savienošana | kompl. | 1 |  |  |
| 4.6. | Izpilddokumentācija, personāla apmācība | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kopā par vilces apakšstaciju “Saulkrasti” | | | |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)\*:** | | | | |  |

\* *PVN likme tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem*

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**4.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” nolikumam

#### Informācija par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju

#### (ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Informē par pretendenta piesaistīto personu –apakšuzņēmēju (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju) (*pēc vajadzības, ja tiek piesaistīts)* (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.2.4.1.p.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju | | Īss apraksts pakalpojumiem/darbiem, nodotajiem resursiem | Pakalpojuma/darbu apjoms % (no iepirkuma līguma kopējā apjoma)/EUR bez PVN |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) |  |  |
| (…) | (…) | (…) |  |
| (…) | (…) | (…) |  |

Tabulā norādīto informāciju apliecina atbilstoši nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās, kas apliecina gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu un atbilstošu sadarbību iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildei. Apliecinājumu vai vienošanos ar parakstiem, datumiem un zīmogiem apstiprina pretendents un sadarbības partneris, ja nepieciešams, papildus pievienojot pārstāvības (paraksta) tiesības apliecinošu (-s) dokumentu (-us).

Norādīto piesaistīto apakšuzņēmēju pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**5.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” nolikumam

*(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās , kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar 3.2.4.1.punktu)*

**Pretendenta**

**piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums**

**sarunu procedūrai ar publikāciju**

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo *<Pretendenta apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās”, kā <*Pretendenta nosaukums*, *reģistrācijas numurs un adrese>* (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

<*īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam*>

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus:

<*īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts)

*<Vārds, uzvārds>*

*<Amats>*

*<Datums>*

**6.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Rīgā, *[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Vai]*

*[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā, | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā  elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, tā Tehniskās vadības direktora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ komercpilnvaru Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses, un

***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tā valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses/Puse*,* noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS par samaksu ar saviem materiāliem, rezerves daļām, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt **akumulatoru baterijas un uzlādes ierīču (tekstā kopā sauktas arī - “iekārtas”) nomaiņu, kas ietver piegādi, demontāžu un montāžu, tehniskā projekta izstrādi un pasūtītāja personāla apmācību** (turpmāk viss kopā – darbs/darbi) Tehniskajā uzdevumā (Līguma 1.pielikums) norādītajā apjomā un tajā norādītajam (-iem) Objektam (-iem) (turpmāk – Objekts) atbilstoši PASŪTĪTĀJA organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās” (turpmāk – iepirkums) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar \_\_\_\_\_\_\_ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), UZŅĒMĒJA piedāvājumam (2021.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikums dalībai sarunu procedūrā Nr.\_\_\_ ar visiem tam pievienotajiem dokumentiem) (turpmāk – piedāvājums), Tehniskajam uzdevumam (Līguma 1.pielikums) un Finanšu aprēķinam (Līguma 2.pielikums).
   2. UZŅĒMĒJS darbus veic atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
   3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.530 “*Dzelzceļa būvnoteikumi”*, būvatļauja nav nepieciešama.
2. **Darbu izpildes termiņš**
   1. Izpildīto darbu nodošanas termiņš pilnā apjomā ir 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
3. **Pušu tiesības un pienākumi**

UZŅĒMĒJS:

* 1. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt darbus vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem darbiem ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās UZŅĒMĒJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00.
  2. UZŅĒMĒJAM ir šādi pienākumi:
     1. ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto darbu izpildi;
     2. veikt Līgumā paredzētos darbus ar personālu, kurš ir apmācīts un atestēts saskaņā ar LEK 025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs” un “Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot patērētāju elektroietaises” (M., Energoatomizdat, 1986), zināt drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”), zināt drošus darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un darba aprīkojumiem;
     3. informēt savus darbiniekus par darba zonā esošajiem riskiem un riska faktoru mērījumu rezultātiem;
     4. nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJA darba aizsardzības daļas vadītājam par notikušu nelaimes gadījumu ar UZŅĒMĒJA darbinieku;
     5. pēc PASŪTĪTĀJA prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši UZŅĒMĒJA darbinieki;
     6. izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto darbu izpildi;
     7. nogādāt PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā demontētos materiālus un iekārtas;
     8. izvest uz izgāztuvi gružus un atkritumus ar savu transportu un darbaspēku, izņemot metāllūžņus, kuri radušies darba procesā;
     9. kvalitatīvi un šajā Līgumā noteiktajā termiņā veikt Līgumā paredzētos darbus;
     10. nodrošināt darbu izpildi ar atbilstošiem Eiropas Savienībā sertificētiem materiāliem, iekārtām, transportu un mehānismiem;
     11. sakopt savu darba vietu katru dienu pēc darba pabeigšanas;
     12. salikt un izjaukt sastatnes ar savu darbaspēku (ja tādas būs nepieciešamas);
     13. uzņemties atbildību par darbu izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par darbu materiālu un iekārtu (tai skaitā PASŪTĪTĀJA iekārtas, kuras nodotas UZŅĒMĒJAM darbu izpildei) bojāšanu un iznīcināšanu līdz darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim;

PASŪTĪTĀJS:

* 1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Līguma darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj Līguma 3.2.1. un 3.2.2.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, sastādot aktu un rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM.
  2. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:
     1. izsniegt UZŅĒMĒJAM nepieciešamo tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;
     2. informēt UZŅĒMĒJU par darba riskiem darbu izpildes zonā;
     3. veikt darbu tehnisko uzraudzību;
     4. pieņemt izpildītos darbus ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma prasībām;
     5. savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus;
  3. PASŪTĪTĀJS nenodrošina UZŅĒMĒJU:
     1. ar sakariem (telefonu, mobilo telefonu, faksu, rāciju, internetu u.c.);
     2. ar biroja tehniku un piederumiem (kopētājiem, datoriem, papīru u.c.).

1. **Darbu izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība**
   1. Līgumā noteiktie darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
   2. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
   3. Līdz darbu izpildes termiņa beigām UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) UZŅĒMĒJA parakstītus darbu pieņemšanas - nodošanas akta eksemplārus un izpilddokumentāciju – 3 (trīs) eksemplārus papīra formātā un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (*CD* vai zibatmiņā) ar *PDF*, *DWG*, *XLS*, utt. rīkiem lasāmos formātos.
   4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA parakstītu darbu pieņemšanas - nodošanas aktu saņemšanas paraksta tos vai rakstiski iesniedz UZŅĒMĒJAM motivētu atteikumu parakstīt aktus. Ja PASŪTĪTĀJS aktus paraksta, tad vienu akta eksemplāru viņš nodod UZŅĒMĒJAM.
   5. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršanas nepilnības un to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas UZŅĒMĒJA noteiktās sankcijas par darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu.
   6. Ja nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.
   7. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina.
   8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana.
   9. Ja, atkārtoti pieņemot darbus, PASŪTĪTĀJS vēlreiz konstatē nepilnības, tiek sastādīts atbilstošs defektu akts par atkārtoti konstatētām nepilnībām. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM tiek piemērots Līguma 7.1.punktā noteiktais līgumsods par nokavējumu. Atbilstoši faktiskajai situācijai UZŅĒMĒJAM līgumsods ir jāsamaksā vai līgumsoda summa tiek atskaitīta no maksājuma.
   10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.
   11. Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par Līguma izpildi paraksta:
       1. no PASŪTĪTĀJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       2. no UZŅĒMĒJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   12. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona par Līguma izpildi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   13. UZŅĒMĒJA kontaktpersona par Līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Līgumcena un samaksas kārtība**
   1. Līgumcena par 1.1.punktā paredzēto darbu izpildi tiek noteikta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN)**.** PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.
   2. Līguma summā tiek iekļauti visi UZŅĒMĒJA izdevumi saistībā ar darbu (akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa, kas ietver piegādi, demontāžu un montāžu, tehniskā projekta izstrādi un pasūtītāja personāla apmācību) izpildi, ņemot vērā Tehniskajā uzdevumā un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, darba vietas sakopšanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī līguma nodrošinājuma un izpilddokumentācijas noformēšanas izdevumi.
   3. Pēc pušu savstarpējas vienošanās PASŪTĪTĀJS var ne vairāk kā par 20 (divdesmit) procentiem finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt šī Līguma summu.
   4. Pēc Darbu pabeigšanas abu Pušu parakstītais pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Rēķins samaksai jāiesniedz kopā ar abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem darbiem.
   5. PASŪTĪTĀJS veic Līguma summas apmaksu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA.
   6. Darbu apmaksai, kā arī materiālu un iekārtu iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
   7. Maksājums saskaņā ar Līgumu tiek veikts ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJAnorēķinukontu, pamatojoties uz iesniegto rēķinu.
   8. UZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA juridisko adresi un PASŪTĪTĀJA struktūrvienības (maksātāja) rekvizītus (sk. Līguma 14.sadaļu), kā arī PASŪTĪTĀJA piešķirto Līguma numuru un datumu.
   9. *[ja rēķins tiek noformēts papīra formā]*

Rēķins tiek sagatavots un iesniegts PASŪTĪTĀJAM papīra formā.

*[ja rēķins tiek noformēts elektroniski]*

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām Pusēm saistošs. UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no UZŅĒMĒJA elektroniskās pasta adreses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uz PASŪTĪTĀJA elektronisko pasta adresi: rekini@ldz.lv.

* 1. Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšana. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.

1. **Kvalitāte un garantijas**
   1. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rūpnīcas-izgatavotājas izsniegto dokumentu oriģinālus (sertifikāti, pases, iepakojuma lapas), kas apliecina, ka Darbu izpildē izmantotie materiāli (tai skaita akumulatori un uzlādes ierīces) ir jauni un atbilst Līguma noteikumiem. UZŅĒMĒJS atbild par materiālu trūkumiem atbilstoši Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām.
   2. Garantijas termiņš veiktajiem darbiem, materiāliem, iekārtām un rezerves daļām ir \_\_\_  *[tiek norādīts atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem un ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto]* gadi no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
   3. PASŪTĪTĀJS garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt UZŅĒMĒJAM pretenziju par izmantoto materiālu kvalitātes neatbilstību.
   4. Ja tiek konstatēta materiālu kvalitātes neatbilstība, PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņojot, jāizsauc UZŅĒMĒJA pilnvarotā persona, lai sastādītu abpusēju aktu. Ja UZŅĒMĒJA pilnvarotā persona neierodas norādītajā laikā un vietā, tad PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu par materiālu kvalitātes neatbilstību un tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS tam piekrīt.
   5. Nekvalitatīvo materiālu nomaiņa pret jauniem tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad sastādīts akts par materiālu kvalitātes neatbilstību.
   6. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas bojājumus, par to nekavējoties ir jāpaziņo UZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad UZŅĒMĒJAM jāierodas. UZŅĒMĒJAM ierodoties, Puses apseko bojāto iekārtu un sastāda defektu aktu.
   7. Ja UZŅĒMĒJS neierodas norādītājā laikā un vietā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apsekot bojāto iekārtu un sastādīt defektu aktu vienpusēji. Vienpusējā kārtā sastādīts defektu akts ir saistošs UZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu PASŪTĪTĀJS paziņo UZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad tas tika sastādīts.
   8. Defektu aktā norādītos iekārtas bojājumus UZŅĒMĒJS novērš termiņā, par kuru Puses vienojas atsevišķi.
   9. Pēc defektu akta sastādīšanas, lai konstatētu bojājuma iemeslus, PASŪTĪTĀJS veic bojātās iekārtas apsekošanu. Ja apsekošanas rezultātā konstatē, ka iekārtas bojājums noticis UZŅĒMĒJA nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, PASŪTĪTĀJS izvirza UZŅĒMĒJAM pretenziju un UZŅĒMĒJS novērš iekārtu bojājumus uz sava rēķina. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Ja apsekošanas rezultātā konstatē, ka iekārtas bojājumā UZŅĒMĒJS nav vainojams, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM visus izdevumus, kuri saistīti ar iekārtu papildus pārbaudi.
   10. Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar attiecīgajiem Latvijā spēkā esošajiem standartiem. Izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.
   11. UZŅĒMĒJS garantē savu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam Tehniskajam uzdevumam, kā arī apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvi veiktu darbu dēļ vai uzstādīto iekārtu slēpto defektu atklāšanas gadījumā.
   12. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz pasūtījumu, visiem izmantojamiem materiāliem, sagatavēm un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, rasējumiem u.c.), ja vien Puses nav vienojušās par pretējo.
2. **Pušu atbildība**
   1. Ja UZŅĒMĒJS nokavē darbu izpildes beigu termiņu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildītā darba apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītās saistības apmēra.
   2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē rēķina apmaksu, tad UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītās saistības apmēra.
   3. UZŅĒMĒJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos darbus, t.sk.:
      1. neatgriezeniskos zaudējumus – bojātās iekārtas tirgus vērtību;
      2. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM pie nepieciešamības papildus veikt iekārtu palaišanu;
      3. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;
      4. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.
   4. Ja UZŅĒMĒJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.
   5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes pienākuma.
3. **Līguma nodrošinājums**
   1. UZŅĒMĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža veikt Līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5 % (piecu procentu) apmērā (kas atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR) no Līgumcenas PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Luminor Bank AS, bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “*Līguma nodrošinājums \_\_\_(datums) Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_* (norāda *Pasūtītāja* piešķirto līguma numuru)*.”* (turpmāk – Līguma nodrošinājums). Maksājuma apliecinājumu jāiesniedz PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai un Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma dokumentos norādītajai kontaktpersonai.
   2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt (ieturēt) Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.4.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja UZŅĒMĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. UZŅĒMĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM zaudējumu aprēķinu.
   3. Ja PASŪTĪTĀJS ir saņēmis (ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu, tad UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu saņemtās summas.
   5. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu galīgās izpildes brīža.
   6. Līguma nodrošinājuma (izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) PASŪTĪTĀJS atgriež UZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.
4. **Līguma darbības termiņš, grozīšanas un** **izbeigšanas nosacījumi**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
   3. Līgumu var izbeigt, Pusēm rakstveidā vienojoties.
   4. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. ja UZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina darbu cenu;
      2. ja iekārtu, materiālu vai darbu kvalitāte neatbilst Tehniskajam uzdevumam un šim Līgumam;
      3. ja netiek ievēroti darbu izpildes termiņi;
      4. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība;
      5. ja netiek iesniegts (iemaksāts) Līguma nodrošinājums Līgumā noteiktajā kārtībā;
   5. Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 9.4.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 7 (septiņām) kalendārajām dienām no vēstules nosūtīšanas dienas.
   6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs Līgumu izbeigt vienpusējā kārtā vai no tā atkāpties, rakstiski par to paziņojot UZŅĒMĒJAM nekavējoties, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
   7. Laužot Līgumu 9.4.punktā noteiktajos gadījumos, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim.
   8. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs UZŅĒMĒJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteiktā prasības
5. **Nepārvaramā vara (*force majeure*)**
   1. Gadījumā,  ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Pusēm jāpagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
   2. Ja iepriekšējā punktā minētie apstākļi ilgst vairāk par mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   3. Pusei, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā  jāpaziņo otrai Pusei par minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to iestāšanas dienas, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
   4. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu COVID-19 vīrusa izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ. COVID-19 vīrusa ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt par saistību izpildes nokavējuma apstākļiem. COVID-19 vīrusa ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka saistību izpildes nokavējuma cēlonis ir COVID-19 vīruss un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
6. **Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte**
   1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.
   3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
   4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
   5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
   6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
   7. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par PASŪTĪTĀJU nonākusi UZŅĒMEJA rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neaattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
   8. Saņemto PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu saturošo informāciju UZŅĒMĒJS apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot PASŪTĪTĀJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
7. **Biznesa ētikas pamatprincipi**
   1. UZŅĒMEJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
   2. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms, ka UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
   3. Ja UZŅĒMĒJA rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, PASŪTĪTĀJA vai jebkādu citu personu interesēs, UZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PASŪTĪTĀJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
8. **Citi noteikumi**
   1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
   2. UZŅĒMĒJS jebkuru apakšlīgumu saistībā ar darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
   3. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   4. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.
   5. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ko paraksta Puses pārstāvis ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu).
   6. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 8.sadaļā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
   8. *[tiek piemērots atbilstošais:]*

Līgums noformēts latviešu valodā uz \_\_ lapām (kopā ar pielikumiem), 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

*[vai]*

Līgums ir noformēts latviešu valodā uz \_\_ lapām kopā ar 2 (diviem) pielikumiem un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

1. **Pušu rekvizīti**
   1. PASŪTĪTĀJS: **VAS “Latvijas dzelzceļš”,** vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, bankas SWIFT kods: RIKOLV2X.

**Darbu pieņēmējs:** VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde. Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547. Tālr.\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_.

* 1. UZŅĒMEJS: ***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UZŅĒMEJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMEJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā |

1.pielikums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TEHNISKAIS UZDEVUMS**

*(informācija atbilstoši sarunu procedūras \_\_.pielikumam)*

**…**

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UZŅĒMEJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMEJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā |

2.pielikums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu aprēķins**

*(informācija atbilstoši sarunu procedūras \_\_.pielikumam un sarunu procedūras uzvarētāja piedāvājumam)*

**…**

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UZŅĒMEJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMEJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā |

1. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, šis regulējums par ierašanos klātienē līdz nākamajam paziņojumam netiek piemērots. [↑](#footnote-ref-1)
2. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.1.punktu). [↑](#footnote-ref-2)
3. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī, ja attiecināms, pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. [↑](#footnote-ref-4)
5. www.bis.gov.lv [↑](#footnote-ref-5)
6. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par atkārtoto piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts: nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc sarunu procedūras rezultātu paziņošanas (sk. arī papildus nolikuma 6.1.punktu). [↑](#footnote-ref-6)
7. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-7)
8. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-8)
9. Pieteikuma vēstuli noformē uz pretendenta uzņēmuma veidlapas. [↑](#footnote-ref-9)
10. *https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies* [↑](#footnote-ref-10)
11. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-11)
12. *https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies* [↑](#footnote-ref-12)
13. Ja pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno atbilstoši sarunu procedūras nolikuma prasībām noformēta pilnvara. [↑](#footnote-ref-13)
14. Informācija par vidējo finanšu apgrozījumu sniedzama par prasībā noteiktajiem noslēgtiem pārskata gadiem, par kuriem atbilstoši saistošo normatīvo aktu regulējumam sagatavoti, apstiprināti un iesniegti ikgadējie gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst nolikumā noteiktajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam [↑](#footnote-ref-14)
15. Jānorāda vismaz viens iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līgums, ievērojot 3.2.3.4.p.noteikto. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai. [↑](#footnote-ref-16)
17. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-17)