APSTIPRINĀTS

Ar VAS „Latvijas dzelzceļš”

iepirkuma komisijas

2017.gada 7.jūnija sēdes

protokolu Nr.1

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizēta iepirkuma procedūra

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

NOLIKUMS

# Pasūtītājs: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

# Iepirkuma priekšmets un CPV kods: Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehnisko apkopju veikšana garantijas laikā, CPV- 39717200-3 (Gaisa kondicionēšanas iekārtas), 45331200-8 (Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana).

# Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija pievienota Instrukcijai kā pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija satur piegādājamo preču un veicamā darba aprakstu, par kuru pretendentiem jāsniedz piedāvājums.

## Paredzamā līguma izpildes vieta: Gogoļa iela 3, Rīga, Latvija.

## Kontaktpersona: Par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju par iepirkuma norisi – Ainārs Lisovskis, tālrunis 67234875, fakss 67234413, e-pasts: ainars.lisovskis@ldz.lv.

## Informācijas sniegšana: Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami instrukcijā minētajām kontaktpersonām laikus. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

## Piedāvājuma iesniegšana:

## Piedāvājumu iesniegšanas vieta - VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, 103.kabinetā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

## Piedāvājumu iesniegšanas laiks – līdz 2017.gada 27.jūnijam, plkst.11.00.

## Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu slēgtā, ar uzņēmuma zīmogu apzīmogotā (ja pretendentam tāds ir) aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā uz tās norādot:

    - pretendenta nosaukumu, adresi, kontakttālruni un faksa numuru;

    - norādi, kas satur iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā un vienā kopijas eksemplārā, uz katra eksemplāra attiecīgi norādot „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu mainīt, grozīt, papildināt vai labot.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.

## Piedāvājuma noformēšana:

  - Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Instrukcijai un pielikumam Nr.1 „Tehniskā specifikācija”.

  - Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pielikumos pievienotajām formām. Pretendentam finanšu piedāvājums (tāmes) papildus ir jāiesniedz elektroniskā formā, kas veidots kā Microsoft Excel dokuments. Elektroniskajam datu nesējam (piemēram, CD vai USB), kas satur finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam piedāvājuma oriģināla aploksnē ar marķējumu, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru.

  - Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Gadījumā, ja iesniegtie dokumenti (piemēram, sertifikāti) ir svešvalodā, šiem dokumentiem ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību.

  - Piedāvājumam papīra formā ir jābūt cauršūtam (caurauklotam). Uz piedāvājuma pēdējas lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādams cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pārstāvis.

  - Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.

## Iepirkuma priekšmeta daļas (lotes): Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās, pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

## Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas skaitot no iesniegšanas dienas. Iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā uz visu noslēgtā līguma darbības laiku.

## Prasības pretendentiem: Pretendentam jāsniedz:

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši 2.pielikuma formai. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvēttiesīgā persona vai pilnvarota persona.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz Pretendentu nav attiecināms kāds no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem.

  - Pilnvara (vai cits dokuments, piemēram, komercreģistra (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) izziņa ar amatpersonu ar paraksta tiesībām uzskaitījumu), kas apliecina, piedāvājumu parakstījušās personas tiesības uzņemties saistības Pretendenta vārdā.

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka:

    - tam ir pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums un kvalificēta darbaspēka resursi;

    - tas uzņemas atbildību par visu nepieciešamo darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu ievērošanu piedāvāto pakalpojumu sniegšanā, un nodrošinās, ka darbu izpildē tieši iesaistītie speciālisti ir apmācīti, t.sk. instruēti darba drošībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas.

  - Pretendentam izsniegtas Valsts vides dienesta speciālās atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem kopija, kā arī ne mazāk kā 2 (divu) darbinieku sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem kopijas.

  - Apliecinājums par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu periodā esošo pieredzi, norādot vismaz 2 (divus) Tehniskajā specifikācijā minēto līdzvērtīga rakstura darbus (VRF (Variable refrigerent flow vai ekvivalentas sistēmas), kur vienam ārējam blokam pieslēgtas ne mazāk kā 5 (piecas) kondicionēšanas iekārtas piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana vienam pasūtītājam atbilstoši 3.pielikuma formai.

  - Vismaz 2 (divas) atsauksmes vēstules no klienta/pasūtītāja līdzīga darba veikšanā, kurā norādīts objekta nosaukums, darba veids un apjoms.

  - Objekta apsekošanas lapa atbilstoši 4.pielikuma formai.

  - Pretendenta darbinieku saraksts, kuri būs iesaistīti kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanas un tehnisko apkopju veikšanā, norādot personas vārdu, uzvārdu, sertifikāta darbībām ar aukstuma aģentiem numuru, kā arī apliecinājums, ka šie darbinieki tiks tieši iesaistīti līgumā paredzēto darbu izpildē atbilstoši 5.pielikuma formai.

  - Vismaz vienam pretendenta speciālistam, kurš būs iesaistīts kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanas un tehnisko apkopju veikšanā ir jābūt attiecīgai iekārtu ražotāja sertifikācijai (iesniedz sertifikātu kopijas) vai apliecinājumam no iekārtu ražotāja par pretendenta piedāvātās vai sarežģītākas sistēmas montāžu un apkalpošanu.

  - Informācija par Pretendenta piedāvāto garantiju (termiņš) un garantijas nosacījumiem iekārtām un darbam, tai skaitā defektu novēršanas apraksts un laiks.

  - Pretendenta paredzētais piegādes un iekārtu uzstādīšanas laika grafiks.

  - Izziņa par apakšuzņēmējiem – to saraksts un tiem nododamo darbu apjoms naudas izteiksmē un procentos no kopējā darba apjoma, vai Pretendenta apliecinājums, ka apakšuzņēmēji netiks piesaistīti.

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši 6.pielikuma formai, kuram pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām. Tehniskais piedāvājums ietver detalizētu aprakstu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un parametriem, norādot ražotāju, tipu un modeli vai citus datus, kas ļauj identificēt preces, kā arī pievieno ražotāju instrukcijas vai citus uzskates materiālus (preču katalogs vai apraksti), kas apliecina atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Papildus tehniskajam piedāvājumam pievieno piedāvāto preču ražotāja noteikto tehniskās apkopes darbu aprakstu un periodiskumu.

- Piedāvājuma cena: Piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro, atsevišķi norādot cenu bez PVN, kopējo summu bez PVN un kopējo izmaksu summu ar PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas saistītās izmaksas (ietverot izmaksas par iekārtu piegādi, uzstādīšanu, garantijas un ikgadējās garantijas un apkopes nodrošinājumu), lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto darbu veikšanu, atbilstoši normatīvo aktu un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendentam nebūs tiesības pieprasīt samaksu no Pasūtītāja par jebkurām citām papildus izmaksām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 7.punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti, tie tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ.

  - Iepirkumu komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību saskaņā ar Nolikuma 8.punktā norādītajām piedāvājumu noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, komisija lemj par pretendenta noraidīšanu vai tā turpmāko dalību iepirkumā.

    - Pārbaudīs pretendentu atbilstību saskaņā ar nolikuma 11.punktā noteiktām atlases prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām atlases prasībām, komisija lemj par pretendenta noraidīšanu vai tā turpmāko dalību iepirkumā.

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Tehniskām specifikācijām. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbildīs tehnisko specifikāciju prasībām, tiks noraidīti.

    - Aritmētisko kļūdu gadījumā komisija labo pretendentu aritmētiskās kļūdas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta devīto daļu.

    - Vērtēs, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.panta kārtībā. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.

    - Iepirkumu komisija pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

13.2.6.1. pārbauda tā atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajai daļai, pieprasot e-izziņu portālā eis.gov.lv. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu Iepirkumu komisija piemēro Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 2.punkta noteikumus;

    - 13.2.6.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai pretendenta norādītajai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.No visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas: Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums, vai izbeigšanu bez rezultātiem, ja:

  - nav saņemts neviens piedāvājums;

  - nav saņemts neviens Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs piedāvājums;

  - visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz iepirkumam plānotos budžeta resursu limitus;

  - iepirkuma norisē pieļautas kļūdas vai atkāpes no Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam (7.pielikums). Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

- Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās noslēgt līgumu, iepirkuma komisija lemj par iepirkuma izpildes tiesību piešķiršanu pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām un ir ar nākošo zemāko cenu.

- Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

- Desmit darbdienu laikā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums Nr.2 – Pretendenta pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieredzes saraksts uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.4 – Objekta apsekošanas lapa uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.5 – Galveno speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.6 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.7 – Līguma projekts uz 3 (trīs) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	      		   K.Veide

Pielikums Nr.1

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā iepirkuma

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkumu priekšmets un CPV kods: Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehnisko apkopju veikšana garantijas laikā, CPV- 39717200-3 (Gaisa kondicionēšanas iekārtas), 45331200-8 (Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana).

- Iepirkuma apraksts: Daļēja ēkas gaisa kondicionēšanas sistēmu nomaiņai jāparedz, ka sistēmas ārējam blokam AK ir jābūt ar iespēju pievienot 7 iekšējās daļas Satiksmes ministrijas 4.stāvā.

- Paredzamais līguma izpildes laiks: 2017.gada 15.septembris.

- Līguma izpildes vieta: Gogoļa iela 3, Rīga, Latvija.

- Norēķinu kārtība: Pasūtītājs norēķinās ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

- Pretendentiem izvirzītās prasības:

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam obligāti jāveic objekta apsekošana. Objekta apsekošana jāsaskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu (Uģis Jakubāns, tālr. 20297822, e-pasts: ugis.jakubans@ldz.lv ), kura ir pilnvarota reģistrēt objekta apsekotāju. Objekta apsekošana ir jāveic ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendenta darbība ir/ tiks apdrošināta iepirkumā paredzēto darbu veikšanas jomā.

  - Pretendentam un līguma izpildē tieši iesaistītajiem darbiniekiem ir speciālā atļauja (licence/ sertifikāts) darbībām ar aukstuma aģentiem.

  - Vismaz viens pretendenta speciālists, kurš būs iesaistīts kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanas un tehnisko apkopju veikšanā ir saņēmis attiecīgā iekārtu ražotāja sertifikāciju vai apliecinājumu no iekārtu ražotāja par pretendenta piedāvātās, vai sarežģītākas sistēmas montāžu un apkalpošanu.

  - Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līdzīga apjoma un specifikas (VRF (Variable refrigerent flow vai ekvivalentas sistēmas), kur vienam ārējam blokam pieslēgtas ne mazāk kā 5 (piecas) kondicionēšanas iekārtas piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana vienam pasūtītājam) piegādē vismaz diviem pasūtītājiem.

  - Pretendents garantē iekārtu apkopi garantijas un pēcgarantijas laikā, kā arī  garantē nepieciešamo rezerves daļu piegādi 1-2 nedēļas laikā.

- Iekārtu tehniskās specifikācijas un vispārējās prasības darba veikšanai:

  - Daļēja ēkas gaisa kondicionēšanas sistēmu nomaiņai jāparedz, ka sistēmas ārējam blokam AK ir jābūt ar iespēju pievienot 7 iekšējās daļas (attiecīgi IK1 – 5 gab., IK2- 2 gab.).

  - Piedāvātās preces nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. Piedāvātās preces uzstādīšanā jāizmanto ražotāja dokumentācijā norādītie materiāli, preces jāuzstāda atbilstoši ražotāja prasībām.

  - Āra bloki tiek uzstādīti uz ēkas jumta ar Pasūtītāju saskaņotās vietās (līdzšinējo iekārtu vietā).

  - Kondensāta novadīšanai ir jāmontē kondensāta novadīšanas cauruļvadi, pa kuriem kondensāts jānovada līdz Pasūtītāja norādītajai vietai.

  - Freona caurulēm un pieslēgkabeļiem ir jābūt ievietotiem atbilstošos nosegkanālos. Pretendents apliecina, ka netiks pārsniegts iekārtu ražotāja noteiktais maksimālais attālums starp kondicionēšanas iekārtām un dzesētāju.

  - Ja pēc kondicionēšanas iekārtu iekšējo bloku uzstādīšanas ir radušies defekti vai bojājumi, Izpildītājam ir jāveic telpu sienu/ griestu ap kondicionēšanas iekārtu iekšējiem blokiem kosmētiskais remonts (atjaunošanas vai pilnas apdares darbi, tajā skaitā, ja nepieciešams, sienas krāsošana ap kondicionēšanas iekārtu iekšējiem blokiem tonī, kas atbilst darba kabinetu sienu krāsojam, vai jaunu tapešu aplīmēšana un to nokrāsošana tonī, kas atbilst darba kabinetu sienu krāsojam)

  - Kā aukstumnesējs ir jāizmanto aukstuma aģents R410A.

  - Prasības gaisa kondicionēšanas sistēmu (AK) iekšējiem blokiem IK1 un IK2:

    - Iekšējo bloku IK1 nominālā dzesēšanas jauda ≥ 2 kW, sildīšanas jauda ≥ 2.5 kW, energoefektivitātes klase dzesēšanas un sildīšanas režīmam A++ vai labāka, ieejošā nominālā elektrojauda uz dzesēšanu un sildīšanu nedrīkst pārsniegt 0,60 kW,.

    - Iekšējo bloku IK2 nominālā dzesēšanas jauda ≥ 3.5 kW, sildīšanas jauda ≥ 4.0 kW, energoefektivitātes klase dzesēšanas un sildīšanas režīmam A++ vai labāka, ieejošā nominālā elektrojauda uz dzesēšanu un sildīšanu nedrīkst pārsniegt 0,90 kW.

    - Skaņas spiediena līmenis iekšējiem blokiem dzesēšanas un sildīšanas režīmos IK1 un IK2 no 20 dB minimālā darba režīmā un ne vairāk par 41 dB maksimālā darba režīmā.

    - Kondicionēšanas iekārtām ir jānodrošina gaisa plūsmas vertikāla un horizontāla regulēšana, automātiska iekārtas ieslēgšanās iepriekšējā režīmā pēc sprieguma padeves atjaunošanās un jābūt aprīkotiem ar antibakteriālo filtru.

    - Iekšējie bloki aprīkoti ar kustības sensora automātiku, kas automātiski novirza gaisa plūsmu no telpā esošajiem cilvēkiem, kā arī pārslēdz iekārtu energoefektīvā darba režīmā, ja telpā cilvēka klātbūtne netiek fiksēta.

    - Kondicionēšanas iekārtām ir jānodrošina sekojoši darba režīmi: auto/dzesēšana/sildīšana/sausināšana/ventilators.

  - Prasības gaisa kondicionēšanas sistēmu (AK) ārējam blokam:

    - Nominālā dzesēšanas jauda ≥ 15,5 kW, energoefektivitātes prasības EER (Energy Efficiency Ratio) ≥ 3.40.

    - Nominālā sildīšanas jauda ≥ 18.00 kW, energoefektivitātes prasības COP (Coefficient of performance) ≥ 3.90.

    - Skaņas spiediena līmenis  ārējam blokam nedrīkst pārsniegt 51 dB.

    - Ārējā bloka darbības diapazons dzesēšanas režīmā jānodrošina pie āra gaisa temperatūrām vismaz no -5˚C ÷ + 45˚C.

    - Ārējā bloka darbības diapazons sildīšanas režīmā jānodrošina pie āra gaisa temperatūrām vismaz no -15˚C ÷ +15˚C.

    - Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar invertera plates pārslodzes aizsardzību, augstspiediena aizsardzību (HPS), ventilatora motoru termisko aizsardzību, kā arī jābūt drošinātājam uz drukātās shēmas plates.

    - Iekārtai ir jābūt paredzēta strādāt tīklā: 1N~/50/220-240V.

    - Iekārtai jānodrošina darba režīms arī pie +/- 10% no tīkla sprieguma izmaiņām.

    - Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar kartera sildītāju un atkausēšanas funkciju.

  - Līguma izpildes laikā Pretendents atbild par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu, kas attiecas uz pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu.

  - Darbu veikšanas laikā darbu izpildītājs iespēju robežās nodrošina tīrību, neuzkrāj būvgružus un pēc darbu pabeigšanas nodrošina darbu veikšanas laikā izmantoto telpu/teritorijas uzkopšanu.

  - Darbi organizējami tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iestādes darbību.

8. Garantijas prasības:

  - Garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem no iekārtas uzstādīšanas un pieņemšanas ekspluatācijā brīža, kas Pretendentam ir rakstiski jāapliecina.

  - Garantijas laikā Izpildītājs veic iekārtu tehniskās apkopes atbilstoši iekārtu ražotāja noteiktajam darbu apjomam un periodiskumam.

  - Pretendentam ir jānodrošina kondicionēšanas iekārtu defektu novēršana 24 h laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas. Ja bojājums pieteikts sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad bojājuma novēršanai nepieciešamos darbus jāveic nākamās darba dienas laikā pēc informācijas par bojājumu saņemšanas. Pasūtītājs bojājumus piesaka, nosūtot paziņojumu uz līgumā norādīto e-pastu.

  - Ja Izpildītājs nevar veikt bojājumu novēršanu dēļ nepieciešamības pasūtīt no ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja detaļas, Izpildītājs Pasūtītājam norādītajā laikā nosūta dokumentu, kas apliecina, ka Izpildītājs pasūtījis iekārtas nomaiņai nepieciešamo detaļu. Tomēr garantijas laikā Izpildītājs apņemas ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā bez maksas novērst bojājumus, bet, ja tas nav iespējams, attiecīgo Preci aizstāt ar funkcionāli ekvivalentu, ar ne mazāku veiktspēju.

  - Pretendents garantē bez maksas piegādāt ražotāja informāciju par piegādāto iekārtu ekspluatāciju un tehnisko apkopi.

- Iepirkuma tehniskās specifikācijas un apjoms:

Paredzamie darbi (paredzētais darbu apjoms norādīts orientējoši):

SPECIFIKĀCIJA IEKĀRTĀM un Materiāliem

| № | Sist. nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaisa kondicionēšanas sistēma AK (telpas Nr.401,401-1; 402;402-1; 473; 474; 476A) |  |  |  |  |
| 1 | IK2 | Iekšējais bloks (≥3.5 kW) | gab. | 2.0 |
| 2 | IK1 | Iekšējais bloks (≥2 kW) | gab. | 5.0 |
| 3 | AK | Ārējais bloks (viena fāze) (≥15.5 kW) | gab. | 1.0 |
| 4 |  | Freona sadalītājs | gab. | 3 |
| 5 |  | Kondensāta sūknis ar termosensoru un kondensāta novades caurules | gab. | 7.0 |
| 6 |  | Rūpnieciski izolēti cauruļvadi freonam | m | 106 |

Montāžas un demontāžas izmaksas

| № | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekšējais bloks (≥3.5 kW) | kompl | 2 |
| 2 | Iekšējais bloks (≥2 kW) | kompl | 5 |
| 3 | Āra bloks (AK) | kompl | 1 |
| 4 | Freona dalītājs, | kompl | 3 |
| 5 | Vara caurules izolācija | m | 106 |
| 6 | Freons R410A | kg | 15 |
| 7 | Demontēt/utilizēt gaisa kondicionierus | kompl | 8 |
| 8 | Montāžas komplekts, fasondaļas, veidgabali. | kompl | 1 |

Atvērumu un kanālu izveidošanā pārsegumu un celtniecības konstrukcijās, kā arī elektropievadē pie iekārtām pamatā iespējams izmantot esošās sistēmas risinājumu.

Pielikums Nr.2

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

Pretendenta pieteikums

| Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

APLIECINĀJUMS:

Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā pretendenta piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, kā arī, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

Pielikums Nr.3

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Pasūtītāja nosaukums, Objekta nosaukums | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) | Uzsākšanas, pabeigšanas gads/mēnesis | Darba apjoms (LVL vai EUR)* un uzstādīto VRF vai ekvivalentu sistēmu un kondicionieru skaits |
| --- | --- | --- | --- |

* Lai nepārkāptu komercnoslēpumus par privātiem uzņēmumiem norādīt to nosaukumus, vai plašāku informāciju iespēju robežās.

Pretendents vismaz par divām piegādēm, kuras iekļautas Pretendenta pieredzes apliecinājumā iesniedz atsauksmes vēstules.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

Pielikums Nr.4

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

_______________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums)

| Objekta nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, paraksts) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) paraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| LR Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 |  |  |  |

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

Pielikums Nr.5

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

Galveno speciālistu saraksts un to apliecinājumi

- Iekārtu uzstādīšanā un tehnisko apkopju veikšanā iesaistīt paredzēto darbinieku saraksts:

| Speciālists (loma), piemēram, iekārtu uzstādītājs, tehnisko apkopju veicējs | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs un tā derīguma termiņš | Profesionālā pieredze atbilstoši (objektu un uzstādīto vai apkalpojamo iekārtu skaits), informācija par ražotāja sertifikāciju | Persona, kuru pārstāv * | Līguma attiecību pamats ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir

A pretendenta resurss

B apakšuzņēmēja resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

- Līguma izpildē iesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā:

Ar šo es <Vārds Uzvārds> apņemos strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas pašrocīgs paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo es <Vārds Uzvārds> apņemos strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas pašrocīgs paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.6

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Pretendenta nosaukums          piedāvā veikt kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un tehnisko apkopi garantijas laikā par šādu līgumcenu:

| Pozīcijas nosaukums | Izmaksas EUR |
| --- | --- |
| Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā |  |
| Kopā (bez PVN): |  |
| PVN 21%: |  |
| Kopējās izmaksas (ar PVN): |  |

- Apliecinām, ka cenā iekļautas visas saistītās, pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas, ietverot izmaksas par iekārtu piegādi, uzstādīšanu, garantijas un ikgadējās garantijas un apkopes nodrošinājumu.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, objekta atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot samaksu par darba izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcena un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

- Apliecinām, ka tāmēs ievērtēti visi darbi un darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams darbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā.

- Plānotais darbu izpildes laiks ir ______ (vārdiem) dienas (ne vairāk kā Tehniskās specifikācijas 3.punktā noteiktajā termiņā).

- Piedāvātais garantijas termiņš ir _______ (vārdiem) (mēnešos – ne mazāk par 36 mēnešiem).

- Šis piedāvājums ir spēkā _______ (vārdiem) (ne mazāk par 60 (sešdesmit)) kalendārās dienas sākot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pielikumā: 	Tāme.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

Pielikums Nr.7

„Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un tehniskā apkope garantijas laikā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017 /1-DN)

LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā,								  2017.gada ____. ____________

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz ________________________ pamata, no vienas puses, un

SIA „_______________”, reģ. Nr._________________, turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”, tās valdes _________________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt kondicionieru (tāme un specifikācija pielikumā Nr.1) piegādi un uzstādīšanu, turpmāk tekstā - Darbi, Pasūtītāja objektā – Gogoļa iela 3, Rīgā (Satiksmes ministrijas ēka) , turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši finanšu piedāvājumam un Līgumā paredzētajā termiņā.

  - Līgumcenā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās tāmēs, t.sk. Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Izpildītāja neparedzamie izdevumi utt.

  - Darbu izpildes termiņš – līdz 2017.gada 15.septembrim.

- Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība

  - Saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu cena par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanu Objektā ir EUR ____________ un PVN 21% ______. Kopējā līgumcena par Darbiem ir EUR _____________.

  - Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar Pielikumu Nr. 2).

  - Izpildītājs rēķinā obligāti norāda Pasūtītāja juridisko adresi: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, un struktūrvienības (Maksātāja) rekvizītus un Pasūtītāja piešķirto Līguma reģistrācijas numuru, datumu.

  - Ja Izpildītājs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kas padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem, paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Izpildītājs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.

  - No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus pieņem un, pēc nepieciešamības, aktus - formas Nr.2 (Pielikums Nr. 3) paraksta, Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos A.Čudins, un Pasūtītāja atbildīgā persona katrā konkrētajā Objektā.

  - Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā Izpildītājs norāda Reģionālajam apsaimniekošanas iecirknim glabāšanā nodoto izpilddokumentāciju (t.sk. izpildshēmu).

  - Darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic Pasūtītāja atbildīgā persona - _____________________________________.

  - No Izpildītāja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi ir SIA „___________________”, darbu vadītājs ___________________, mob. tālr. _________________.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Pasūtītājs pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu katrā Objektā, ja tie atbilst Līguma noteikumiem.

- Izpildītāja pienākumi

  - Izpildītājs apņemas patstāvīgi izpildīt Darbus pienācīgā kvalitātē un termiņā.

  - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Rīgas centra daļas vadītājam N.Kalniņam (tālr. 29531948 e-pasts: noris.kalnins@ldz.lv), saskaņošanai iekārtu uzstādīšanas grafiku (ar norādītiem datumiem un laikiem).

  - Izpildītājs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Izpildītājs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina juridisko personu vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Izpildītājs pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

  - Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas  būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem.

  - Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus.

  - Pirms Darbu uzsākšanas Darbu veikšanu saskaņot ar Atbildīgo personu.

  - Izpildītājs nepieciešamības gadījumā izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem objektā.

  - Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos objektos.

  - Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.

  - Remontdarbu gadījumā savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus.

  - Darbam un sertificētam materiālam, kā arī iekārtām (kondicionieriem) garantijas periods - ne mazāks par 3 (trīs) gadiem no darbu nodošanas ekspluatācijā.

  - Ja garantijas laikā no Darbu un iekārtu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbus vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus un defektus.

  - Iestājoties Līguma 4.13.punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.

  - Izpildītājs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.14.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par kuru Puses ir vienojušās.

  - Garantija ir spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām.

  - Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, Izpildītājam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus.

  - Līguma 4.17.punktā noteiktajā gadījumā, par darba drošību un ugunsdrošību Objektos ir atbildīgs Izpildītājs.

  - Par ugunsdrošību Darbu un Remontdarbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs.

- Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

  - Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas tiesā.

  - Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

  - Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Izpildītājs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā un kvalitatīvi, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas.

  - Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams Pasūtītājs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no termiņā neizpildīto Darbu summas, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas.

  - Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes kvalitāti.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanai piegādāto materiālu un iekārtu kvalitāti.

  - Ja Izpildītāja vai Līguma 4.17.punktā minēto personu vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Izpildītāju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.

  - Par Līguma 5.7.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.

  - Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Gadījumā, ja tiek mainīts Izpildītāja norēķinu konta numurs, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, nosūtot vēstuli ar paraksttiesīgo personu parakstiem vai slēdz vienošanos par grozījumiem Līgumā.

  - Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Izpildītāja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības.

- Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

  - Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

    - ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;

    - nenodrošina Darbu kvalitāti;

    - nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumcenu.

  - Līguma 6.3.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

  - Līgumu iespējams izbeigt, Pusēm vienojoties vai paziņojot otrai Pusei par vēlēšanos izbeigt Līgumu rakstiski, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

  - Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.

  - Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

- Citi nosacījumi

  - Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par Pusēm nonākusi Pušu rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas Pušu piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.

Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

  - Izpildītājs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Izpildītājs ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  - Ja Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Izpildītājam ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

  - Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

  - Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.

  - Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, viens - Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.

- Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti

Pasūtītājs:		VAS "Latvijas dzelzceļš",

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Reģ. Nr. 40003032065

PVN Reģ. Nr. LV 40003032065

Maksātājs: 		VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība

Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis

PVN Reģ.Nr. LV 40003032065

Jur.adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Struktūrvienības adrese: Vilkaines iela 3,

Rīga, LV-1004

Nor.konts: LV12NDEA0000082992372

SWIFT kods NDEALV2X”.

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Izpildītājs:		SIA „_________________”

______________ iela __, ______, LV- _________

Reģ.Nr. _______________

PVN Reģ.Nr.LV_______________

Norēķinu konts: ____________________

SWIFT kods: ___________________

Banka: ___________________________

Pasūtītājs: 						Izpildītājs:

______________________  				_________________________

_______ līguma Nr._______

pielikums Nr.1

Darbu izmaksu tāme

_______ līguma Nr._______

pielikums Nr.2

| Akts (Forma Nr.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /Darbu titula nosaukums/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par izpildītajiem darbiem no ___.___,______. līdz ___.___,______. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: LDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekts: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadastra Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma 2 |  |  |
| Datums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Darbu veidi un izmaksas | mērv. | Daudz. | Izm. uz vienu vienību EUR |  |  |  |  | Izmaksas kopā EUR |  | Pavisam |  |
|  |  |  |  | Materiāli | Mehān. | Darbs |  | Materiāli | Mehān. | Darbs | kopā EUR |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Neparedzētie darbi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | Peļņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | Soc.nodoklis (23,59% no darba spēka izmaksām) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | Finanšu rezerve __% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | PAVISAM KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

_______ līguma Nr._______

pielikums Nr.3

APSTIPRINU:

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Nekustamā īpašuma

direkcijas direktors

____________________ /V.Suksis/

20___. gada “__” _________

___________________________________________________________________

/Objekta nosaukums/

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS

AKTS Nr. ______

20__. gada “___” ___________

Darbi veikti saskaņā ar remonta plānu no ___________ līdz ____________

Būvuzņēmējs: ______________________________________________________

Adrese:		________________________________________________

Uzņēmuma vadītājs:	________________________________________________

Līgums:		________________________________________________

Līguma summa  EUR _________, bez PVN.

Paredzētie remonta darbi izpildīti pilnā apjomā un labā kvalitātē, t.i.:

- īss darbu veidu apraksts un apjoms

Garantijas laiks: _____________________________

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: ________, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma: