Pielikums Nr.1

Ventilācijas iekārtu tehniska apkopei darbu reglaments.

Gaisa apstrādes iekārtu (AHU) tehniskas apkopes laikā jāveic sekojoši darbi:

Ja apkartēja vide ir ar paaugstinātu putekļu līmeni, pieplūdes vai noplūdes gaisa, apstrādes iekārtas pārbaude jāveic biežākos intervālos.

TA-1 (katru mēnesi)

1.  Pārbaudīt iekārtu un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-virzienu vārsti, sūkņi utt). darbību visos režīmos.

2.  Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

3.  Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskam normām.

4.  Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu.

TA-3 (ik pēc 3 mēnešiem):

1.  Visi TA-1 ietvertie darbi.

2.  Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams - nomainīt.

3.  Pārbaudīt filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbību.

4.  Pārbaudīt ventilatoru bloķēšanas sensoru darbību.

5.  Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīrīt caurules no dubļiem.

6.  Iztīrīt siltummaiņas elementu no putekļiem, parbaudīt to automātikas darbību.

7. Pārliecināties, vai 3-virzienu vārsti darbojas visa skersgriezumā un ar nepieciešamo plūsmu.

8. Pārbaudīt sistēmas kontrollera darbību un avārijas situāciju reģistru.

9. Vizuāli novērtēt kabeļus un savienojumus elektrosadalē.

TA-6 (ik pēc 6 mēnešiem):

1.  Visi TA-3 ietvertie darbi.

2.  Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses.

3.  Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu.

4.  Ieeļļot piedzinu un gultņus.

TA-12 (ik pēc 12 mēnešiem):

1.  Visi TA-6 ietvertie darbi.

2.  Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodala, pie dzinējiem, sildītajiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietas.

Lokāla gaisa dzesētāja tehniskas apkopes laika jāveic sekojošus darbus:

TA-1 (katru mēnesi)

1.Pārbaudīt aparāta un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-virzienu vārsti) darbību visos režīmos.

TA-3 (ik pēc 3 mēnešiem):

1.  Visi TA-1 ietvertie darbi

2.  Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams - nomainīt.

3.  Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu.

4.  Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīrīt caurules no dubļiem.

5.  Pārbaudīt kondensāta drenāžas sūkņa darbību, iztīrīt to, ja nepieciešams.

6.  Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses.

Lokāla gaisa kondicioniera tehniskas apkopes laika Izpildītājs veic sekojošus darbus:

TA-1 (katru mēnesi)

1. Pārbaudīt iekārtas un darbību visos režīmos.

2.  Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

3.  Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskam normām.

4.  Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un nospriegojumu.

TA-3 (ik pēc 3 mēnešiem):

1.  Visi TA-1 ietvertie darbi

2.  Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams - nomainīt.

3.  Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir otras, iztīrīt caurules no dubļiem.

4.  Pārbaudīt indikācijas stikliņu katra freonu sistēmā, vai sistēma ir sausa un nav gāzes burbuļi. Noteikt noplūdes vietu, likvidēt sūci un noregulēt aukstumreaģenta daudzumu sistēmā.

5.  Vizuāli novērtēt kabeļus un savienojumus elektrosadale.

TA-6 (ik pēc 6 mēnešiem):

1.  Visi TA-3 ietvertie darbi.

2.  Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses.

3. Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu.

TA-12 (ik pēc 12 mēnešiem)

- Visi TA-6 ietvertie darbi.

- Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā pie dzinējiem, sildītājiem utt./ pievilkt visas skrūves savienojumu vietās.

- Pievienot spiediena manometrus, pārbaudīt visus freona spiediena devējus, nomainīt, ja nedarbojas.

- Pārbaudīt freona sistēmu uz noplūdēm.

Iekārtu siksnu nomaiņas gadījumā, materiālu un darbaspēka izmaksas ir iekļautas ventilācijas iekārtu apkopes cenā.