*APSTIPRINĀTS*

*ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas*

*2023.gada 2.maija 7.sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju**

**“Tālvadības sistēmas ieviešana vilces apakšstacijā “Priedaine””**

(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/39-SPAV)

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 27.04.2023. | 02.05.2023. |
| Iepazīstoties ar minēto nolikumu radās neskaidrības attiecībā par Tehniskā uzdevuma punktiem 2.5.4., 2.5.5., 2.5.12., un 2.5.15.Lūdzu informāciju par 2.5.4., 2.5.5., 2.5.12. punktos minēto nomaināmo iekārtu nominālajiem tehniskajiem parametriem (Nominālā strāva, noturība pret īsslēgumu), par 2.5.15. punktā minēto iekārtu, lūdzu norādīt iespējamo iekārtas tipu, jo parasti šāda veida iekārtas ir iebūvētas sekundāro modulāro vai primāro slēgiekārtu caurvadizolatoros. | 2.5.4. – Nomināla strāva ≥4000A, noturība pret īsslēgumu ≥40kA;2.5.5. – Nomināla strāva ≥4000A, noturība pret īsslēgumu ≥40kA;2.5.12. – Nomināla strāva ≥1000A, noturība pret īsslēgumu ≥20kA;2.5.15. – piemēram KPB Intra VSO-25 (vai analogs). |