*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 16.augusta*

*sēdes protokolu Nr.17*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Atklātā konkursa**

**„****Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.**

**LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04)**

**SKAIDROJUMS Nr.11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | 09.08.2019. | 16.08.2019. |
| **1.** | Pasūtītāja prasību 5.sējuma 2.punktā “Vispārīgās prasības Daugavpils šķirošanas parkam” minēts, ka “Visus patērētājus pieslēgt pēc jaunās shēmas pie TA-01, TA-02 un TA-15, ieguldot jaunās kabeļu līnijās”. Jautājumi:1. Vai mēs pareizi saprotam, ka esošām apakšstacijām TA-01, TA-02 ir jānomaina visu patērētāju (0,4 kV sadalņu pusē) pievada kabeļus uz esošiem patērētājiem? 2. Ja TA-1, TA-2 nav jāmaina visi 0,4 kV kabeļi, tad, lūdzam, konkrēti norādīt, kuri ir jāmaina? 3. Vai mēs pareizi saprotam, ka TA-15 pieder pie cita projekta darbiem? Lūdzam, precizēt nosacījumus TA-15 apakšstacijas izpildei? | 1. Uzņēmējam jāmaina visi pievada kabeļi esošiem patērētājiem (ārpus apakšstacijas nepieciešams uzstādīt savienošanās uzmavas).
2. Uzņēmējam jāmaina visi pievada kabeļi.
3. TA-15 pārbūve ir cita projekta “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība” darbu apjomos. Saskaņā ar Pasūtītāja prasību 1.sējuma “Vispārīgās prasības” Ievadu, Uzņēmējam ir jāsadarbojas ar minētajā projektā iesaistīto pušu pārstāvjiem.
 |
| **2.** | Pasūtītāja prasību 5.sējuma 2.punktā “Vispārīgās prasības Daugavpils šķirošanas parkam” minēts, ka hidrauliskā apakšstacija ir attiecināma kā “atbildīgais patērētājs”. Lūdzam precizēt, vai nepieciešams hidrauliskās apakšstacijas barošanu nodrošināt ar UPS? | Hidrauliskās apakšstacijas barošanu nav jānodrošina ar UPS.  |
| **3.** | Pasūtītāja prasību 5.sējuma 2.punktā “Vispārīgās prasības Daugavpils šķirošanas parkam” minēts, ka “SCB, t.sk. hidraulisko apakštaciju, sakaru iekārtu un citu atbildīgo patērētāju rezerves elektroapgādes nodrošināšanai (tālāk – Atbildīgie patērētāji) …..”. Jautājumi:1. Lūdzam precizēt, kas ir “citi atbildīgie patērētāji”?2. Lūdzam precizēt pie kādas pieslēgumu kategorijas (pamata barošana, garantētā barošana, rezerves barošana), attiecināt “Atbildīgos patērētājus”? | Atbildīgie patērētāji ir jāpieslēdz garantētajai elektroapgādes kopnei un tie ir norādīti Pasūtītāja prasību 5.sējuma 15.1.apakšpunktā. |
| **4.** | Pasūtītāja prasību 5.sējuma 2.punktā “Vispārīgās prasības Daugavpils šķirošanas parkam ” minēts, ka “Visiem Daugavpils UAC posteņa ēkas, Piekrastes ielā 22, patērētājiem ieprojektēt un izbūvēt jaunu elektroapgādes shēmu”. Lūdzam precizēt konkrēti visus patērētājus un esošās slodzes, esošai ēkai, Piekrastes 22, lai noteiktu optimālākas iekārtas? | Uzstādītās jaudas un patērētāji:UAC posteņa ēka – 50kW (elektroapgāde no TA-01 un TA-02);UAC posteņa SCB iekārtas – 30kW (elektroapgāde no TA-01 un TA-02);UAC posteņa apsilde – 90kW (elektroapgāde no TA-01). |
| **5.** | Pasūtītāja prasību 5.sējuma 2.punktā “Vispārīgās prasības Daugavpils šķirošanas parkam” minēts, ka tiek rekonstruēta apakšstacija TA-01. Lūdzam precizēt kāda jauda šobrīd tiek patērēta TA-01 apakšstacijā abos ievados TR1 un TR2 pusēs? Nepieciešamā informācija spēs izprast vai nepieciešams jaudas palielinājums. | TA-01 kopējā uzstādītā jauda – 1168kW. |
| **6.** | Pasūtītāja prasību 5.sējuma 1. punktā “Vispārīgās prasības” minēts, ka "Atbildīgie patērētāji" ir SCB, sakaru iekārtas un hidrauliskās apakšstacijas. Lūdzam definēt tehniskās prasības hidraulisko staciju SCADA vadības sistēmai? | Skatīt Pasūtītāja prasību 5.sējuma 14.punktu.  |
|  | 12.08.2019. | 16.08.2019. |
| **7.** | Lūdzu skaidrot vai atbilstoši iepirkumu ID Nr.LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04; Nr.LDZ 2019/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-04; Nr.LDZ 2019/5-IB/6.2.1.2/16/I/001/01-04 Nolikumu 6.4.punkta prasībām (par ESPD iesniegšanu) Pretendents būs izpildījis nolikuma prasības, ja ESPD iesniegs tikai par ārvalstīs reģistrētām vai patstāvīgi dzīvojošām personām, bet par LR reģistrētām vai patstāvīgi dzīvojošām personām neiesniegs, jo par LR personām Pasūtītājs var pārliecināties atbilstošās datu bāzēs. | Atbilstoši iepirkumu Nolikuma 6.4.punkta prasībām Pretendents būs izpildījis nolikuma prasības, ja ESPD iesniegs tikai par ārvalstīs reģistrētām vai patstāvīgi dzīvojošām personām. |
|  | 15.08.2019. | 16.08.2019. |
| **8.** | Atsaucoties uz 6. sējuma 3. tabulas 2. punkta 1. stāva pārbūves telpu plāna izstrādāšanas prasību “….telpā Nr.6,7 demontētas visas iekārtas, telpas apvienotas, izbūvēta dubultā tehnoloģiskā grīda, sienas ar ugunsdrošo apdari, kas atbilst LBN201-15 klasei REI 60, nodrošināta pret nopludināšana, izvietotas signalizācijas iekārtas – kustības, stikla saplēšana, ugunsgrēka atklāšanas sensori, nodrošināta neatkarīgā telpas klimata kontrole, telpai uzstādīts metāla durvis ar elektronisko atslēgu, izvietota uzkalna vadības sistēmas aparatūra;….) lūdzam apstiprināt, ka telpā, kurā tiks izvietota uzkalna vadības sistēmas aparatūra nav jāprojektē un nav jāizbūvē gāzes automātiskas dzēšanas sistēma. | Apstiprinām. |