APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 15.februāra 3.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “Apkures veida maiņa”**

**(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/12-SPAV)**

**(turpmāk – iepirkums)**

**Skaidrojums Nr.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 13.02.2023. | 15.02.2023. |
| Ir pāris jautājumi, uz ko varētu sniegt atbildes. Mums ir LV ražoti granulu katli XX1 un varam piemērot Jums vēlamo veidu katliem.1. XX katliem ir pieejama sms funkcija ar iespēju ielogoties aplikācijā un apskatīties procesus un regulēt procesu no app. Bet Jums projektā ir, kad jābūt opcijai ar sms funkciju, kad sūta sms un brīdina par katla izmaiņām temperatūras ziņā. Bet šī opcija sadārdzina katla izmaksas, apmēram pa 5000eur. Tad jautājums ir vai šī opcija ir obligāta? Vai var iztikt arī ar sms app?Jo, tad var saprast cenu piedāvājumu, kādu Jums piedāvāt par katliem uz 2 un 3 daļas tāmi.2. Vai ir obligāta automātiskā pelnu izvākšana laukā? Vai ir opcija, ka pelni krājās apakšā pelnu tvertnē un pēc tam iztīra? | 1. Ņemot vērā, ka apkures katla sistēma darbojas automātiski bez katla operatora klātbūtnes SMS (īsziņa telefonā) ar zvana signālu , kā brīdināšanas funkcija par temperatūras un spiediena izmaiņām ir svarīga, lai nodrošinātu pastāvīgu 24h/7 kontroles mehānismu par svārstību (izmaiņu) procesiem katla darbībā, attiecīgi, ēkas drošību (ugunsdrošību) un ugunsbīstamu vai avārijas situāciju novēršanu, un iespēju reaģēt īsākā laikā.SMS ar zvana signālu kā tehniskais risinājums ir viens no drošākajiem, jo zemāki tehnisko faktoru riski (interneta tīkla pārklājums, aplikācijas atjauninājumi).2.Automātiskā katla tīrīšana un pelnu izvešana no katla ir svarīga, jo palielina telpas tīrību un ugunsdrošību, novēršot nejaušu karstu izdedžu, ogļu nokrišanu un, attiecīgi, samazinot ugunsbīstamas situācijas rašanos. |

1Ierobežotas pieejamības informācija