Apstiprināts

ar VAS „Latvijas dzelzceļš”

iepirkuma komisijas

2026.gada 6.februāra 2.sēdes protokolu

iepirkuma ar publikāciju

“Siltummezglu un katlumāju tehniskā apkalpošana”

Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2026/1-IAPV

Skaidrojums Nr.1

| Jautājumi 03.02.2026. | Atbildes |
| --- | --- |
| 1. Vai Gogoļa iela vēl ir? Turgeņeva tāpat? | Tagad - Emīlijas Benjamiņas iela 3 un Vilhelma Purvīša 14, Vilhelma Purvīša 21. Veikti Grozījumi Nr.1 Pielikums Nr.3 - Katlumāju (KM) un siltummezglu (ISM) servisa apkalpošanas objektu saraksts Rīga, Rīgas apkārtne un Vidzemes reģions). |
| 2. Katlu jaudas un modeļi, vecums tā stāvoklis? | 1. Gāzes katli, kas darbojas ar sašķidrinātu gāzi, ar jaudu no 22 kW līdz 100 kW (ražotājs Wiessman,Junkers) 2. Katli, kas darbojas ar dabasgāzi, ar jaudu: a) 250-300 kW - 6 vienības (ražotājs Buderus,Wiessman,Junkers) b) 720 kW-1 gab. (ražotājs Wiessman) c) 1120 kW-1 gab. (ražotājs Wiessman) d) 1600 kW-1 gab. (ražotājs Buderus) e) 3200 kW-1 gab. (ražotājs T.A.SAARINEN OY (Somija) 3. Granulu katli: a) 60-450 kW - (ražotājs Sokols,GRANDEG un t.m). |
| 3. Gāzes mucu pārbaužu laiki? Ārējā, iekšējā? | Skatīt pievienoto tabulu - Gāzes mucu pārbaužu laiki. |
| 4. Vilkaines iela BIR ir iekļauta, bet KM sarakstā nav? | Sarakstam jāpievieno katlu mājas apkope. |
| 5. Vai siltummezglos un katlumājās ir 24/7 brīva piekļuve iekārtām? Kā tā tiek nodrošināta? => "Servisa dienesta izsaukumu nodrošināšana uz visām katlumāju avārijām visu diennakti kā arī brīvdienās un svētku dienās." | Servisa dienesta izsaukumu nodrošināšana uz visām katlumāju avārijām visu diennakti kā arī brīvdienās un svētku dienās. |
| 6. Ūdens mīkstināšanas iekārtas tehniskā apkope, filtru reģenerācijai NaCI papildināšana => Vai šādi materiāli ir iekļauti apsaimniekošanas maksā, ja ir, tad patēriņš gadā. | Šādi materiāli ir iekļauti apsaimniekošanas maksā - patēriņš gadā 300 kg. |
| 7. Ja ir nepamatots izsaukums, neattiecināms uz apkures iekārtu. Kā tiek apmaksāts un pēc kāda aprēķina? | Mums nav nepamatotu izsaukumu. |
| 8. Cik un kāda veida ir nepamatoti izdevumi, lai iespēja aprēķināt izmaksas gadā, kas jāiekļauj piedāvājumā? | Nepamatoti izdevumi nav paredzami. |
| 9. Ikgadējā sašķidrinātās gāzes tvertņu tehniskā pārbaude (kas šeit ietverts? Kāda Ir dokumentu aprite?) | Skatīt pievienoto tabulu - Gāzes mucu pārbaužu laiki. |
| 10. Veikt apkures ierīču, iekārtu un dūmvadu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudes ar attiecīgo aktu sastādīšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem dokumentiem ugunsdrošībā, ievērojot periodiskumu un pārbaužu nosacījumus. Cik skursteņu ir katrā objektā, augstumi, diametri, Kādiem katliem? | Katrā katlu mājā ir tikai viens dūmvads. Katram katlam ir tikai viens skurstenis. Katlu un katlu telpu skaits norādīts Nolikuma pielikumos. |
| 11. Ko nozīmē pēdējais punkts uzdevums SILTUMMEZGLU (ISM) APKOPES DARBU SARAKSTS Ikmēneša veicamie darbi: =>Transporta izdevumi ikdienas darbu apjomam. | Ir jānorāda transporta izmaksas noteiktā darba veikšanai. |
| 12. Uzstādīto siltumpatēriņa skaitītāju verifikācija - cik tādu ir? | 16 gb. |
| 13. 1.15. Izpildītājam apkures katls Jelgavas ielā 2, Rīgā, ar granulām jāuzpilda visas apkures sezonas laikā. Kādā iepakojumu formātā, cik bieži to jāuzpilda, kāds iepriekšējo divu gadu patēriņš? Vai šai sadaļai nav nepieciešams atsevišķa izmaksu pozīcija? | Granulu daudzums, kas jāiepilda tvertnē, ir no 1,5 tonnām līdz 2 tonnām mēnesī. Tas jādara divas reizes nedēļā. Šis darbs jāiekļauj apkopes izmaksās. |
| 14.1.16. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāpārbauda spiediena mērītāji un visas citas ierīces, kas nepieciešamas, lai saņemtu atļaujas katlu māju un siltummezglu (ISM) ekspluatācijai. Cik tādu ir, lai veiktu izmaksu aprēķinu? Un kas apmaksā nederīgo ierīču iegādes apmaksas. | Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāpārbauda spiediena mērītāji un visas citas ierīces, kas nepieciešamas, lai saņemtu atļaujas katlu māju un siltummezglu (ISM) ekspluatācijai. Kopā 298 manometri. Ja spiediena mērītājs neiztur pārbaudi, tas tiek iegādāts par LDz līdzekļiem. |
| 15. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visas pārbaudes divu ar dabasgāzi darbināmu katlu adresē Krustpils ielā 24, Rīgā, kas reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā (BIR). Katlu jaudas, iepriekšējās pārbaudes, lai ieplānotu izmaksas | Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visas pārbaudes divu ar dabasgāzi darbināmu katlu adresē Krustpils ielā 24, Rīgā, kas reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā (BIR). b)720 kW-1 gab. (ražotājs Wiessman) a)1120 kW-1 gab. (ražotājs Wiessman) Ārejā pārbaude 05.02.2027 Iekšājā pārbaude 05.07.2028 b)720 kW-1 gab. (ražotājs Wiessman Ārējā pārbaude 05.02.2027 Iekšējā pārbaude 05.07.2028 d) )1600 kW-1 gab. (ražotājs Buderus) Ārējā pārbaude 05.02.2027 Iekšējā pārbaude 05.07.2028 e) 3200 kW-1 gab. (ražotājs T.A.SAARINEN OY (Somija) Ārējā pārbaude 05.03.2026 Iekšējā pārbaude 05.03.2027 |
| 7.2816. Vai apkures iekārtas ir aprīkoptas ar attālināto GSM ziņošanu par kļūdām? | Nav aprīkotas. |
| Jautājumi 04.02.2026. | Atbilde |
| Lūdzam precizēt, vai granulu katlu ekspluatācijai nepieciešamie regulārie tīrīšanas darbi, t.sk. gadījumos, kad atbilstoši faktiskajai iekārtu darbībai vai pēc Pasūtītāja norādījuma tie var būt veicami vairākas reizes nedēļā, lai nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un normatīvi atbilstošu katlu darbību, ir uzskatāmi par regulārajiem ikmēneša apkopes darbiem un ir iekļaujami pretendenta noteiktajā fiksētajā ikmēneša apkalpošanas maksā, bez papildus samaksas? | Granulu katlu ekspluatācijai nepieciešamie regulārie tīrīšanas darbi, t.sk. gadījumos, kad atbilstoši faktiskajai iekārtu darbībai vai pēc Pasūtītāja norādījuma tie var būt veicami vairākas reizes nedēļā, lai nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un normatīvi atbilstošu katlu darbību, ir uzskatāmi par regulārajiem ikmēneša apkopes darbiem un ir iekļaujami pretendenta noteiktajā fiksētajā ikmēneša apkalpošanas maksā, bez papildus samaksas. |
| Gadījumos, kad Pasūtītājs paziņo par katlu vai siltummezglu darbības traucējumiem un pakalpojuma sniedzējam nepieciešams ierasties objektā pēc avārijas izsaukuma (piemēram, pēc Pasūtītāja zvana), lai veiktu sistēmas pārbaudi, automatizācijas restartēšanu, kļūdu atiestatīšanu vai darbības atjaunošanu, un ja šādu darbību veikšanai nav nepieciešami remontdarbi vai rezerves daļu nomaiņa, minētie darbi ir uzskatāmi par regulārajiem ikmēneša apkopes darbiem un ir iekļauti ikmēneša apkalpošanas maksā, bez papildus samaksas. | Kad Pasūtītājs paziņo par katlu vai siltummezglu darbības traucējumiem un pakalpojuma sniedzējam nepieciešams ierasties objektā pēc avārijas izsaukuma (piemēram, pēc Pasūtītāja zvana), lai veiktu sistēmas pārbaudi, automatizācijas restartēšanu, kļūdu atiestatīšanu vai darbības atjaunošanu, un ja šādu darbību veikšanai nav nepieciešami remontdarbi vai rezerves daļu nomaiņa, minētie darbi ir uzskatāmi par regulārajiem ikmēneša apkopes darbiem un ir iekļauti ikmēneša apkalpošanas maksā, bez papildus samaksas. |
| Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem |  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2026.gada 13. februārim plkst.10.00 |  |