**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Bāzes ar darbnīcu Ezera ielā 11, Rēzeknē, ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu pieslēgšana pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem”**.

**Mērķis:**  Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu veikt bāzes ar darbnīcu Ezera ielā 11, Rēzeknē, pieslēgšanu pie Rēzeknes pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem atbilstoši SIA “Rēzeknes ūdens” izsniegtajiem Tehniskiem noteikumiem, izstrādātam un apstiprinātam tehniskajam projektam, atzīme par būvniecības ieceres akceptu 25.04.2023., vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-2.5-2023-4449 (3.12.1.10/48), LV standartiem un normatīvajiem aktiem.

 Ministru kabineta 2017.gada 27 jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrāciju” un Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 51 paredz atteikties no decentralizētās kanalizācijas sistēmas un pakāpeniski pieslēgties pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

**Iepirkuma uzdevums:** Bāzes ēku ar darbnīcu Ezera ielā 11, Rēzeknē pieslēgšanu pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto tehnisko projektu, LBN 223 -15 “Kanalizācijas būves”, saskaņā ar SIA „Rēzeknes Ūdens” 2022.gada 19.decembra tehniskajiem noteikumiem Nr.6.1/1225. Tā kā sadzīves kanalizāciju nav iespējams novadīt paštecē, izbūvēt lokālo kanalizācijas sūkņu staciju MPS 600 no HDPE Ø900 mm komplektā ar noslēgarmatūru, sūkni ar ražību Q= 150 l/min, H=10m. Paredzēts esošās izsmeļamās akas augšdaļas remonts uzstādot pārseguma plātnes ar plastmasas lūku. Aprēķināts sadzīves kanalizācijas daudzums ir 1.44 m3/d; 0.4 m3/h; 1.8 l/sek. Kanalizācijas spiedvadu izbūvēt no PE spiedcaurulēm Ø 63x3.8 mm ( SDR17 PE100 RC, PN 10) L= 57m.

Prognozējamais līguma termiņš ir 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 31.maija plkst. 15.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: **kristine.kreicberga@ldz.lv****.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos – 29531898.

Pielikumā: 1. Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai uz 1 lapas;

 2. Darba uzdevums uz 1 lapas;

 3. Lokālā tāme uz 3 lapām.